## Hoja1
Presupuesto
Código | Nat | Ud | Resumen | Comentario | N | Longitud | Anchura | Altura | Parcial | CanPres | PrPres | ImpPres
1 | Capítulo | u | ILUMINACIÓN | [6 empty] | 1 | 343024.71 | 343024.71
1.10 | Capítulo | u | CM-010 | [6 empty] | 1 | 12104.61 | 12104.61
1.10.1 | Capítulo |  | Sustitución / Renovación del CM-010 | [6 empty] | 1 | 1626.59 | 1626.59
FHG1S001CMN02 | Partida | u | Sustitución centro mando actual (2 salidas) M. Nueva ubicación | [6 empty] | 1 | 1626.59 | 1626.59
Sustitución de cuadro de mando actual monofásico por uno nuevo de material aislante de 2 salidas en nueva ubicación. Centro de mando con doble módulo (acometida y abonado), con grado minimo de protección IP65, IK10. Mínimo a incluir: · Desmontaje de cuadro existente y adecuación de la zona de desmontaje del cuadro. · Creación del basamento para el nuevo cuadro. · Fijación del nuevo cuadro. · Conexionado y puesta en servicio del nuevo cuadro. · Envolvente de poliéster o PVC reforzado con fibra de vidrio. Puerta con cerradura, llaves estándar y soporte para bloqueo por candado. Base con elementos de fijación a basamenta. La envolvente permitirá incoporar futuras salidas para alumbrado o bien para otros usos. Módulo de acometida. Según normas compañía suministradora (CGP y caja de medida). Módulo de abonado: · Aparellaje eléctrico de primeras marcas, mínimo IP65. · IGA (Curva C). Max. 80A. · 2 Interruptores magnetotérmicos para las líneas de salida. Poder de corte mínimo 10kA. · 2 Contactores individuales para las líneas de salida con correspondencia a la potencia nominal. · 3 Interruptores diferenciales de clase A ultrainmunizados (30mA - 30A), junto a 3 transformadores toroidales permitiendo protección diferencial inteligente. · Bornas de sección adecuada a las lineas de salida y cableado del cuadro de acuerdo al cumplimiento del REBT. · Instalación de equipo de protección frente a sobretensiones. · Toma de corriente y de iluminación con protección magnetotérmica y diferencial. · Configuración de protección similar al alumbrado para el resto de lineas existentes en los cuadros actuales (semaforos, usos varios, …). · Costes indirectos como mínimo: · Pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería,...). · Certificados de calidad, esquemas de mando y unifilares del cuadro. · Obra civil asociada (Hormigón,...).
[9 empty] | 1.10.1 | 1 | 1626.59 | 1626.59
1.10.2 | Capítulo |  | Equipo de telegestión (gestor energético) CM-010 | [6 empty] | 1 | 715.79 | 715.79
FHTC001 | Partida | u | Instalacion de equipo de telegestión (gestor energético) | [6 empty] | 1 | 715.79 | 715.79
Instalación de un equipo de telegestión (gestor energético), en centro de mando de alumbrado. Se incluye como mínimo: - Terminal de telegestión, capaz de enviar los datos (3G, GSM / GPRS, fibra, …) a un servidor central, de protocolo abierto y comunicación con los elementos de la instalación facilitando registro de alarmas y de energía. - Analizador de redes trifásicas (medición de todos los parámetros eléctricos) con sus correspondientes transformadores de medida y elemento de protección. - Mano de obra de instalación de los equipos, programación y puesta en servicio. Alta en sistema de control y software de gestión asociado. - Costes indirectos: Pequeño material (Cable, bornas de conexión,etc...) y la parte proporcional de la instalación e implantación del software y puesta en marcha.
[9 empty] | 1.10.2 | 1 | 715.79 | 715.79
1.10.3 | Capítulo |  | Sustitución de luminarias actuales CM-010 | [6 empty] | 1 | 7801.19 | 7801.19
FHKH2BV022(1 | Partida | u | Bloque LED para adaptación de luminaria artística de 22W | [6 empty] | 2 | 162.17 | 324.34
Sustitución del bloque óptico actual por otro de tipo LED (retrofit) para alumbrado artístico con las siguientes caracteristicas: - Bloque de extrusión de aluminio o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 22W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 2590lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >100lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2BV035 | Partida | u | Bloque LED para adaptación de luminaria artística de 35W | [6 empty] | 5 | 164.88 | 824.4
Sustitución del bloque óptico actual por otro de tipo LED (retrofit) para alumbrado artístico con las siguientes caracteristicas: - Bloque de extrusión de aluminio o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 35W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 3940lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >100lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2BV040(1 | Partida | u | Bloque LED para adaptación de luminaria artística de 40W | [6 empty] | 3 | 188.76 | 566.28
Sustitución del bloque óptico actual por otro de tipo LED (retrofit) para alumbrado artístico con las siguientes caracteristicas: - Bloque de extrusión de aluminio o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 40W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 4800lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >100lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2BV049(1 | Partida | u | Bloque LED para adaptación de luminaria artística de 49W | [6 empty] | 3 | 188.76 | 566.28
Sustitución del bloque óptico actual por otro de tipo LED (retrofit) para alumbrado artístico con las siguientes caracteristicas: - Bloque de extrusión de aluminio o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 49W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 5900lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >100lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2V0144 | Partida | u | Sustitución de luminaria por lum. LED vial de 14,4W | [6 empty] | 1 | 159.43 | 159.43
Sustitución de la luminaria actual por otra de tipo LED vial con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 14,4W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 2200lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >105lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2V0144(1 | Partida | u | Sustitución de luminaria por lum. LED vial de 14,4W | [6 empty] | 7 | 156.72 | 1097.04
Sustitución de la luminaria actual por otra de tipo LED vial con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 14,4W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 2200lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >105lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2V019(1 | Partida | u | Sustitución de luminaria por lum. LED vial de 19W | [6 empty] | 4 | 174.76 | 699.04
Sustitución de la luminaria actual por otra de tipo LED vial con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 19W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 2520lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >105lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2V040 | Partida | u | Sustitución de luminaria por lum. LED vial de 40W | [6 empty] | 14 | 177.47 | 2484.58
Sustitución de la luminaria actual por otra de tipo LED vial con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 40W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 6600lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >105lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2V052 | Partida | u | Sustitución de luminaria por lum. LED vial de 52W | [6 empty] | 5 | 215.96 | 1079.8
Sustitución de la luminaria actual por otra de tipo LED vial con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 52W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 9000lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >105lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
[9 empty] | 1.10.3 | 1 | 7801.19 | 7801.19
1.10.4 | Capítulo |  | Sistema de control y regulación CM-010 | [6 empty] | 1 | 1866.04 | 1866.04
FHTD001 | Partida | u | Instalación de los nodos de comunicación | [6 empty] | 44 | 42.41 | 1866.04
Instalación de sistema de control para los puntos de luz. Se Incluye como mínimo: nodo de comunicación por punto de luz según necesidades del ayuntamiento. Concentrador de nodos en el supuesto sea necesario o parte proporcional del concentrador de nodos en el supuesto sea necesario y según necesidades del Ayuntamiento. Mano de obra y material necesario para el montaje de los nodos de comunicación en fabrica del fabricante y para el concentrador en el supuesto sea necesario (Incluye obra civil y material necesario para su puesta en servicio). Programación y puesta en servicio. Alta en sistema de control y software de gestión asociado, así como garantía de funcionamiento al menos durante 10 años.
[9 empty] | 1.10.4 | 1 | 1866.04 | 1866.04
1.10.5 | Capítulo |  | Legalización de las instalaciones CM-010 | [6 empty] | 1 | 95 | 95
[9 empty] | 1.10 | 1 | 12104.61 | 12104.61
1.19 | Capítulo | u | CM-018 | [6 empty] | 1 | 4157.58 | 4157.58
1.19.1 | Capítulo |  | Sustitución / Renovación del CM-018 | [6 empty] | 1 | 1300.99 | 1300.99
FHG1S001RTT02 | Partida | u | Renovación total y adecuación centro de mando actual (2 salidas) | [6 empty] | 1 | 1300.99 | 1300.99
Mano de obra y material para la renovación y adecuación del centro de mando actual trifásico con dos salidas. Mínimo a incluir: Mantener el Módulo de compañia, reparando aquellos desperfectos existentes. Cambio completo del Módulo de abonado: · Aparellaje eléctrico de primeras marcas, mínimo IP65. · IGA (Curva C). Max. 80A. · 2 Interruptores magnetotérmicos para cada línea de salida. Poder de corte mínimo 10kA. · 2 Contactores individuales para las líneas de salida con correspondencia a la potencia nominal. · 1 Central de relés diferenciales tipo tipo A ultrainmunizados (30mA - 30A), junto a 3 transformadores toroidales permitiendo protección diferencial inteligente. · Renovación total de la caja de aislamiento, placa de montaje y chasis. · Bornas de sección adecuada a las lineas de salida y cableado del cuadro de acuerdo al cumplimiento del REBT. · Instalación de equipo de protección frente a sobretensiones permanente y transitorias. · Toma de corriente y de iluminación con protección magnetotérmica y diferencial. · Configuración de protección similar al alumbrado para el resto de lineas en caso de existir en los cuadros actuales (semaforos, usos varios, …). · Costes indirectos como mínimo: · Pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería,...). · Certificados de calidad, esquemas de mando y unifilares del cuadro. · Obra civil asociada para repación de basamenta en caso de ser necesario.
[9 empty] | 1.19.1 | 1 | 1300.99 | 1300.99
1.19.2 | Capítulo |  | Equipo de telegestión (gestor energético) CM-018 | [6 empty] | 1 | 715.79 | 715.79
FHTC001 | Partida | u | Instalacion de equipo de telegestión (gestor energético) | [6 empty] | 1 | 715.79 | 715.79
Instalación de un equipo de telegestión (gestor energético), en centro de mando de alumbrado. Se incluye como mínimo: - Terminal de telegestión, capaz de enviar los datos (3G, GSM / GPRS, fibra, …) a un servidor central, de protocolo abierto y comunicación con los elementos de la instalación facilitando registro de alarmas y de energía. - Analizador de redes trifásicas (medición de todos los parámetros eléctricos) con sus correspondientes transformadores de medida y elemento de protección. - Mano de obra de instalación de los equipos, programación y puesta en servicio. Alta en sistema de control y software de gestión asociado. - Costes indirectos: Pequeño material (Cable, bornas de conexión,etc...) y la parte proporcional de la instalación e implantación del software y puesta en marcha.
[9 empty] | 1.19.2 | 1 | 715.79 | 715.79
1.19.3 | Capítulo |  | Sustitución de luminarias actuales CM-018 | [6 empty] | 1 | 1621.7 | 1621.7
FHKH2BV017(1 | Partida | u | Bloque LED para adaptación de luminaria artística de 17W | [6 empty] | 4 | 162.17 | 648.68
Sustitución del bloque óptico actual por otro de tipo LED (retrofit) para alumbrado artístico con las siguientes caracteristicas: - Bloque de extrusión de aluminio o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 17W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 2120lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >100lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2BV022(1 | Partida | u | Bloque LED para adaptación de luminaria artística de 22W | [6 empty] | 2 | 162.17 | 324.34
Sustitución del bloque óptico actual por otro de tipo LED (retrofit) para alumbrado artístico con las siguientes caracteristicas: - Bloque de extrusión de aluminio o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 22W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 2590lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >100lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2BV025(1 | Partida | u | Bloque LED para adaptación de luminaria artística de 25W | [6 empty] | 4 | 162.17 | 648.68
Sustitución del bloque óptico actual por otro de tipo LED (retrofit) para alumbrado artístico con las siguientes caracteristicas: - Bloque de extrusión de aluminio o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 25W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 2940lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >100lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
[9 empty] | 1.19.3 | 1 | 1621.7 | 1621.7
1.19.4 | Capítulo |  | Sistema de control y regulación CM-018 | [6 empty] | 1 | 424.1 | 424.1
FHTD001 | Partida | u | Instalación de los nodos de comunicación | [6 empty] | 10 | 42.41 | 424.1
Instalación de sistema de control para los puntos de luz. Se Incluye como mínimo: nodo de comunicación por punto de luz según necesidades del ayuntamiento. Concentrador de nodos en el supuesto sea necesario o parte proporcional del concentrador de nodos en el supuesto sea necesario y según necesidades del Ayuntamiento. Mano de obra y material necesario para el montaje de los nodos de comunicación en fabrica del fabricante y para el concentrador en el supuesto sea necesario (Incluye obra civil y material necesario para su puesta en servicio). Programación y puesta en servicio. Alta en sistema de control y software de gestión asociado, así como garantía de funcionamiento al menos durante 10 años.
[9 empty] | 1.19.4 | 1 | 424.1 | 424.1
1.19.5 | Capítulo |  | Legalización de las instalaciones CM-018 | [6 empty] | 1 | 95 | 95
[9 empty] | 1.19 | 1 | 4157.58 | 4157.58
1.20 | Capítulo | u | CM-019 | [6 empty] | 1 | 11994.79 | 11994.79
1.20.1 | Capítulo |  | Sustitución / Renovación del CM-019 | [6 empty] | 1 | 1300.99 | 1300.99
FHG1S001RTT02 | Partida | u | Renovación total y adecuación centro de mando actual (2 salidas) | [6 empty] | 1 | 1300.99 | 1300.99
Mano de obra y material para la renovación y adecuación del centro de mando actual trifásico con dos salidas. Mínimo a incluir: Mantener el Módulo de compañia, reparando aquellos desperfectos existentes. Cambio completo del Módulo de abonado: · Aparellaje eléctrico de primeras marcas, mínimo IP65. · IGA (Curva C). Max. 80A. · 2 Interruptores magnetotérmicos para cada línea de salida. Poder de corte mínimo 10kA. · 2 Contactores individuales para las líneas de salida con correspondencia a la potencia nominal. · 1 Central de relés diferenciales tipo tipo A ultrainmunizados (30mA - 30A), junto a 3 transformadores toroidales permitiendo protección diferencial inteligente. · Renovación total de la caja de aislamiento, placa de montaje y chasis. · Bornas de sección adecuada a las lineas de salida y cableado del cuadro de acuerdo al cumplimiento del REBT. · Instalación de equipo de protección frente a sobretensiones permanente y transitorias. · Toma de corriente y de iluminación con protección magnetotérmica y diferencial. · Configuración de protección similar al alumbrado para el resto de lineas en caso de existir en los cuadros actuales (semaforos, usos varios, …). · Costes indirectos como mínimo: · Pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería,...). · Certificados de calidad, esquemas de mando y unifilares del cuadro. · Obra civil asociada para repación de basamenta en caso de ser necesario.
[9 empty] | 1.20.1 | 1 | 1300.99 | 1300.99
1.20.2 | Capítulo |  | Equipo de telegestión (gestor energético) CM-019 | [6 empty] | 1 | 715.79 | 715.79
FHTC001 | Partida | u | Instalacion de equipo de telegestión (gestor energético) | [6 empty] | 1 | 715.79 | 715.79
Instalación de un equipo de telegestión (gestor energético), en centro de mando de alumbrado. Se incluye como mínimo: - Terminal de telegestión, capaz de enviar los datos (3G, GSM / GPRS, fibra, …) a un servidor central, de protocolo abierto y comunicación con los elementos de la instalación facilitando registro de alarmas y de energía. - Analizador de redes trifásicas (medición de todos los parámetros eléctricos) con sus correspondientes transformadores de medida y elemento de protección. - Mano de obra de instalación de los equipos, programación y puesta en servicio. Alta en sistema de control y software de gestión asociado. - Costes indirectos: Pequeño material (Cable, bornas de conexión,etc...) y la parte proporcional de la instalación e implantación del software y puesta en marcha.
[9 empty] | 1.20.2 | 1 | 715.79 | 715.79
1.20.3 | Capítulo |  | Sustitución de luminarias actuales CM-019 | [6 empty] | 1 | 8101.79 | 8101.79
FHKH2BV025(1 | Partida | u | Bloque LED para adaptación de luminaria artística de 25W | [6 empty] | 5 | 162.17 | 810.85
Sustitución del bloque óptico actual por otro de tipo LED (retrofit) para alumbrado artístico con las siguientes caracteristicas: - Bloque de extrusión de aluminio o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 25W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 2940lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >100lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2BV045 | Partida | u | Bloque LED para adaptación de luminaria artística de 45W | [6 empty] | 1 | 191.47 | 191.47
Sustitución del bloque óptico actual por otro de tipo LED (retrofit) para alumbrado artístico con las siguientes caracteristicas: - Bloque de extrusión de aluminio o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 45W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 5420lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >100lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2BV049 | Partida | u | Bloque LED para adaptación de luminaria artística de 49W | [6 empty] | 1 | 191.47 | 191.47
Sustitución del bloque óptico actual por otro de tipo LED (retrofit) para alumbrado artístico con las siguientes caracteristicas: - Bloque de extrusión de aluminio o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 49W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 5900lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >100lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2BV060(1 | Partida | u | Bloque LED para adaptación de luminaria artística de 60W | [6 empty] | 3 | 188.76 | 566.28
Sustitución del bloque óptico actual por otro de tipo LED (retrofit) para alumbrado artístico con las siguientes caracteristicas: - Bloque de extrusión de aluminio o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 60W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 7200lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >100lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2BV067 | Partida | u | Bloque LED para adaptación de luminaria artística de 67W | [6 empty] | 3 | 204.56 | 613.68
Sustitución del bloque óptico actual por otro de tipo LED (retrofit) para alumbrado artístico con las siguientes caracteristicas: - Bloque de extrusión de aluminio o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 67W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 8820lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >100lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2BV075(1 | Partida | u | Bloque LED para adaptación de luminaria artística de 75W | [6 empty] | 1 | 201.85 | 201.85
Sustitución del bloque óptico actual por otro de tipo LED (retrofit) para alumbrado artístico con las siguientes caracteristicas: - Bloque de extrusión de aluminio o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 75W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 9870lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >100lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2BV085 | Partida | u | Bloque LED para adaptación de luminaria artística de 85W | [6 empty] | 13 | 204.56 | 2659.28
Sustitución del bloque óptico actual por otro de tipo LED (retrofit) para alumbrado artístico con las siguientes caracteristicas: - Bloque de extrusión de aluminio o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 85W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 10710lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >100lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2BV085(1 | Partida | u | Bloque LED para adaptación de luminaria artística de 85W | [6 empty] | 4 | 201.85 | 807.4
Sustitución del bloque óptico actual por otro de tipo LED (retrofit) para alumbrado artístico con las siguientes caracteristicas: - Bloque de extrusión de aluminio o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 85W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 10710lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >100lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2V019(1 | Partida | u | Sustitución de luminaria por lum. LED vial de 19W | [6 empty] | 2 | 174.76 | 349.52
Sustitución de la luminaria actual por otra de tipo LED vial con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 19W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 2520lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >105lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2V025 | Partida | u | Sustitución de luminaria por lum. LED vial de 25W | [6 empty] | 5 | 177.47 | 887.35
Sustitución de la luminaria actual por otra de tipo LED vial con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 25W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 4000lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >105lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2V044 | Partida | u | Sustitución de luminaria por lum. LED vial de 44W | [6 empty] | 1 | 177.47 | 177.47
Sustitución de la luminaria actual por otra de tipo LED vial con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 44W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 5900lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >105lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2V052 | Partida | u | Sustitución de luminaria por lum. LED vial de 52W | [6 empty] | 2 | 215.96 | 431.92
Sustitución de la luminaria actual por otra de tipo LED vial con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 52W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 9000lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >105lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2V052(1 | Partida | u | Sustitución de luminaria por lum. LED vial de 52W | [6 empty] | 1 | 213.25 | 213.25
Sustitución de la luminaria actual por otra de tipo LED vial con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 52W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 9000lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >105lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
[9 empty] | 1.20.3 | 1 | 8101.79 | 8101.79
1.20.4 | Capítulo |  | Sistema de control y regulación CM-019 | [6 empty] | 1 | 1781.22 | 1781.22
FHTD001 | Partida | u | Instalación de los nodos de comunicación | [6 empty] | 42 | 42.41 | 1781.22
Instalación de sistema de control para los puntos de luz. Se Incluye como mínimo: nodo de comunicación por punto de luz según necesidades del ayuntamiento. Concentrador de nodos en el supuesto sea necesario o parte proporcional del concentrador de nodos en el supuesto sea necesario y según necesidades del Ayuntamiento. Mano de obra y material necesario para el montaje de los nodos de comunicación en fabrica del fabricante y para el concentrador en el supuesto sea necesario (Incluye obra civil y material necesario para su puesta en servicio). Programación y puesta en servicio. Alta en sistema de control y software de gestión asociado, así como garantía de funcionamiento al menos durante 10 años.
[9 empty] | 1.20.4 | 1 | 1781.22 | 1781.22
1.20.5 | Capítulo |  | Legalización de las instalaciones CM-019 | [6 empty] | 1 | 95 | 95
[9 empty] | 1.20 | 1 | 11994.79 | 11994.79
1.23 | Capítulo | u | CM-022 | [6 empty] | 1 | 17638.88 | 17638.88
1.23.1 | Capítulo |  | Sustitución / Renovación del CM-022 | [6 empty] | 1 | 1699.31 | 1699.31
FHG1S001RTT03 | Partida | u | Renovación total y adecuación centro de mando actual (3 salidas) | [6 empty] | 1 | 1699.31 | 1699.31
Mano de obra y material para la renovación y adecuación del centro de mando actual trifásico con tres salidas. Mínimo a incluir: Mantener el Módulo de compañia, reparando aquellos desperfectos existentes. Cambio completo del Módulo de abonado: · Aparellaje eléctrico de primeras marcas, mínimo IP65. · IGA (Curva C). Max. 80A. · 3 Interruptores magnetotérmicos para cada línea de salida. Poder de corte mínimo 10kA. · 3 Contactores individuales para las líneas de salida con correspondencia a la potencia nominal. · 1 Central de relés diferenciales tipo tipo A ultrainmunizados (30mA - 30A), junto a 4 transformadores toroidales permitiendo protección diferencial inteligente. · Renovación total de la caja de aislamiento, placa de montaje y chasis. · Bornas de sección adecuada a las lineas de salida y cableado del cuadro de acuerdo al cumplimiento del REBT. · Instalación de equipo de protección frente a sobretensiones permanente y transitorias. · Toma de corriente y de iluminación con protección magnetotérmica y diferencial. · Configuración de protección similar al alumbrado para el resto de lineas en caso de existir en los cuadros actuales (semaforos, usos varios, …). · Costes indirectos como mínimo: · Pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería,...). · Certificados de calidad, esquemas de mando y unifilares del cuadro. · Obra civil asociada para repación de basamenta en caso de ser necesario.
[9 empty] | 1.23.1 | 1 | 1699.31 | 1699.31
1.23.2 | Capítulo |  | Equipo de telegestión (gestor energético) CM-022 | [6 empty] | 1 | 715.79 | 715.79
FHTC001 | Partida | u | Instalacion de equipo de telegestión (gestor energético) | [6 empty] | 1 | 715.79 | 715.79
Instalación de un equipo de telegestión (gestor energético), en centro de mando de alumbrado. Se incluye como mínimo: - Terminal de telegestión, capaz de enviar los datos (3G, GSM / GPRS, fibra, …) a un servidor central, de protocolo abierto y comunicación con los elementos de la instalación facilitando registro de alarmas y de energía. - Analizador de redes trifásicas (medición de todos los parámetros eléctricos) con sus correspondientes transformadores de medida y elemento de protección. - Mano de obra de instalación de los equipos, programación y puesta en servicio. Alta en sistema de control y software de gestión asociado. - Costes indirectos: Pequeño material (Cable, bornas de conexión,etc...) y la parte proporcional de la instalación e implantación del software y puesta en marcha.
[9 empty] | 1.23.2 | 1 | 715.79 | 715.79
1.23.3 | Capítulo |  | Sustitución de luminarias actuales CM-022 | [6 empty] | 1 | 12541.77 | 12541.77
FHKH2A067(1 | Partida | u | Luminaria artística LED tipo villa de 67W | [6 empty] | 1 | 284.75 | 284.75
Sustitución de la luminaria actual por una luminara artística LED tipo villa con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado a alta presión, fundición o material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 67W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 9280lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >100lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2BV017(1 | Partida | u | Bloque LED para adaptación de luminaria artística de 17W | [6 empty] | 19 | 162.17 | 3081.23
Sustitución del bloque óptico actual por otro de tipo LED (retrofit) para alumbrado artístico con las siguientes caracteristicas: - Bloque de extrusión de aluminio o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 17W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 2120lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >100lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2BV030(1 | Partida | u | Bloque LED para adaptación de luminaria artística de 30W | [6 empty] | 13 | 162.17 | 2108.21
Sustitución del bloque óptico actual por otro de tipo LED (retrofit) para alumbrado artístico con las siguientes caracteristicas: - Bloque de extrusión de aluminio o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 30W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 3530lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >100lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2BV040(1 | Partida | u | Bloque LED para adaptación de luminaria artística de 40W | [6 empty] | 6 | 188.76 | 1132.56
Sustitución del bloque óptico actual por otro de tipo LED (retrofit) para alumbrado artístico con las siguientes caracteristicas: - Bloque de extrusión de aluminio o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 40W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 4800lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >100lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2BV060(1 | Partida | u | Bloque LED para adaptación de luminaria artística de 60W | [6 empty] | 5 | 188.76 | 943.8
Sustitución del bloque óptico actual por otro de tipo LED (retrofit) para alumbrado artístico con las siguientes caracteristicas: - Bloque de extrusión de aluminio o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 60W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 7200lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >100lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2BV067(1 | Partida | u | Bloque LED para adaptación de luminaria artística de 67W | [6 empty] | 5 | 201.85 | 1009.25
Sustitución del bloque óptico actual por otro de tipo LED (retrofit) para alumbrado artístico con las siguientes caracteristicas: - Bloque de extrusión de aluminio o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 67W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 8820lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >100lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2P095 | Partida | u | Sustitución de proyector por proy. LED vial de 95W | [6 empty] | 1 | 183.66 | 183.66
Sustitución del proyector actual por otro de tipo LED compacto para alumbrado vial con las siguientes características: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión, fundición o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK08. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 95W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 12000lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >100lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2VDC027 | Partida | u | Sustitución de luminaria por lum. LED vial decor. clásico de 27W | [6 empty] | 11 | 304.62 | 3350.82
Sustitución de la luminaria actual por otra de tipo LED vial decorativa clásica con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK08. Cierre de vidrio plano transparente para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<5%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 27W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 4248lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >100lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
CO004 | Partida | u | Instalación de columna ornamental H=4m | [6 empty] | 1 | 447.49 | 447.49
Instalación de columna nueva para un nuevo punto de luz Mínimo a incluir: - Columna ornamental de altura 4m con los accesorios necesarios (placa de anclaje, plantillas, pernos, puertas de registro, caja de conexiones,...). - Obra civil asociada a la instalación de la columna (basamenta de hormigón, movimiento de tierras, pernos,...), así como toda la mano de obra y maquinaria necesaria para la instalación de la misma.
[9 empty] | 1.23.3 | 1 | 12541.77 | 12541.77
1.23.4 | Capítulo |  | Sistema de control y regulación CM-022 | [6 empty] | 1 | 2587.01 | 2587.01
FHTD001 | Partida | u | Instalación de los nodos de comunicación | [6 empty] | 61 | 42.41 | 2587.01
Instalación de sistema de control para los puntos de luz. Se Incluye como mínimo: nodo de comunicación por punto de luz según necesidades del ayuntamiento. Concentrador de nodos en el supuesto sea necesario o parte proporcional del concentrador de nodos en el supuesto sea necesario y según necesidades del Ayuntamiento. Mano de obra y material necesario para el montaje de los nodos de comunicación en fabrica del fabricante y para el concentrador en el supuesto sea necesario (Incluye obra civil y material necesario para su puesta en servicio). Programación y puesta en servicio. Alta en sistema de control y software de gestión asociado, así como garantía de funcionamiento al menos durante 10 años.
[9 empty] | 1.23.4 | 1 | 2587.01 | 2587.01
1.23.5 | Capítulo |  | Legalización de las instalaciones CM-022 | [6 empty] | 1 | 95 | 95
[9 empty] | 1.23 | 1 | 17638.88 | 17638.88
1.24 | Capítulo | u | CM-023 | [6 empty] | 1 | 13803.64 | 13803.64
1.24.1 | Capítulo |  | Sustitución / Renovación del CM-023 | [6 empty] | 1 | 1699.31 | 1699.31
FHG1S001RTT03 | Partida | u | Renovación total y adecuación centro de mando actual (3 salidas) | [6 empty] | 1 | 1699.31 | 1699.31
Mano de obra y material para la renovación y adecuación del centro de mando actual trifásico con tres salidas. Mínimo a incluir: Mantener el Módulo de compañia, reparando aquellos desperfectos existentes. Cambio completo del Módulo de abonado: · Aparellaje eléctrico de primeras marcas, mínimo IP65. · IGA (Curva C). Max. 80A. · 3 Interruptores magnetotérmicos para cada línea de salida. Poder de corte mínimo 10kA. · 3 Contactores individuales para las líneas de salida con correspondencia a la potencia nominal. · 1 Central de relés diferenciales tipo tipo A ultrainmunizados (30mA - 30A), junto a 4 transformadores toroidales permitiendo protección diferencial inteligente. · Renovación total de la caja de aislamiento, placa de montaje y chasis. · Bornas de sección adecuada a las lineas de salida y cableado del cuadro de acuerdo al cumplimiento del REBT. · Instalación de equipo de protección frente a sobretensiones permanente y transitorias. · Toma de corriente y de iluminación con protección magnetotérmica y diferencial. · Configuración de protección similar al alumbrado para el resto de lineas en caso de existir en los cuadros actuales (semaforos, usos varios, …). · Costes indirectos como mínimo: · Pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería,...). · Certificados de calidad, esquemas de mando y unifilares del cuadro. · Obra civil asociada para repación de basamenta en caso de ser necesario.
[9 empty] | 1.24.1 | 1 | 1699.31 | 1699.31
1.24.2 | Capítulo |  | Equipo de telegestión (gestor energético) CM-023 | [6 empty] | 1 | 715.79 | 715.79
FHTC001 | Partida | u | Instalacion de equipo de telegestión (gestor energético) | [6 empty] | 1 | 715.79 | 715.79
Instalación de un equipo de telegestión (gestor energético), en centro de mando de alumbrado. Se incluye como mínimo: - Terminal de telegestión, capaz de enviar los datos (3G, GSM / GPRS, fibra, …) a un servidor central, de protocolo abierto y comunicación con los elementos de la instalación facilitando registro de alarmas y de energía. - Analizador de redes trifásicas (medición de todos los parámetros eléctricos) con sus correspondientes transformadores de medida y elemento de protección. - Mano de obra de instalación de los equipos, programación y puesta en servicio. Alta en sistema de control y software de gestión asociado. - Costes indirectos: Pequeño material (Cable, bornas de conexión,etc...) y la parte proporcional de la instalación e implantación del software y puesta en marcha.
[9 empty] | 1.24.2 | 1 | 715.79 | 715.79
1.24.3 | Capítulo |  | Sustitución de luminarias actuales CM-023 | [6 empty] | 1 | 9045.81 | 9045.81
FHKH2BV017(1 | Partida | u | Bloque LED para adaptación de luminaria artística de 17W | [6 empty] | 7 | 162.17 | 1135.19
Sustitución del bloque óptico actual por otro de tipo LED (retrofit) para alumbrado artístico con las siguientes caracteristicas: - Bloque de extrusión de aluminio o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 17W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 2120lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >100lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2BV022(1 | Partida | u | Bloque LED para adaptación de luminaria artística de 22W | [6 empty] | 13 | 162.17 | 2108.21
Sustitución del bloque óptico actual por otro de tipo LED (retrofit) para alumbrado artístico con las siguientes caracteristicas: - Bloque de extrusión de aluminio o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 22W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 2590lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >100lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2BV030(1 | Partida | u | Bloque LED para adaptación de luminaria artística de 30W | [6 empty] | 19 | 162.17 | 3081.23
Sustitución del bloque óptico actual por otro de tipo LED (retrofit) para alumbrado artístico con las siguientes caracteristicas: - Bloque de extrusión de aluminio o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 30W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 3530lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >100lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2BV045(1 | Partida | u | Bloque LED para adaptación de luminaria artística de 45W | [6 empty] | 4 | 188.76 | 755.04
Sustitución del bloque óptico actual por otro de tipo LED (retrofit) para alumbrado artístico con las siguientes caracteristicas: - Bloque de extrusión de aluminio o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 45W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 5420lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >100lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2BV049(1 | Partida | u | Bloque LED para adaptación de luminaria artística de 49W | [6 empty] | 4 | 188.76 | 755.04
Sustitución del bloque óptico actual por otro de tipo LED (retrofit) para alumbrado artístico con las siguientes caracteristicas: - Bloque de extrusión de aluminio o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 49W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 5900lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >100lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2BV075(1 | Partida | u | Bloque LED para adaptación de luminaria artística de 75W | [6 empty] | 3 | 201.85 | 605.55
Sustitución del bloque óptico actual por otro de tipo LED (retrofit) para alumbrado artístico con las siguientes caracteristicas: - Bloque de extrusión de aluminio o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 75W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 9870lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >100lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2BV109(1 | Partida | u | Bloque LED para adaptación de luminaria artística de 109W | [6 empty] | 3 | 201.85 | 605.55
Sustitución del bloque óptico actual por otro de tipo LED (retrofit) para alumbrado artístico con las siguientes caracteristicas: - Bloque de extrusión de aluminio o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 109W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 13740lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >100lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
[9 empty] | 1.24.3 | 1 | 9045.81 | 9045.81
1.24.4 | Capítulo |  | Sistema de control y regulación CM-023 | [6 empty] | 1 | 2247.73 | 2247.73
FHTD001 | Partida | u | Instalación de los nodos de comunicación | [6 empty] | 53 | 42.41 | 2247.73
Instalación de sistema de control para los puntos de luz. Se Incluye como mínimo: nodo de comunicación por punto de luz según necesidades del ayuntamiento. Concentrador de nodos en el supuesto sea necesario o parte proporcional del concentrador de nodos en el supuesto sea necesario y según necesidades del Ayuntamiento. Mano de obra y material necesario para el montaje de los nodos de comunicación en fabrica del fabricante y para el concentrador en el supuesto sea necesario (Incluye obra civil y material necesario para su puesta en servicio). Programación y puesta en servicio. Alta en sistema de control y software de gestión asociado, así como garantía de funcionamiento al menos durante 10 años.
[9 empty] | 1.24.4 | 1 | 2247.73 | 2247.73
1.24.5 | Capítulo |  | Legalización de las instalaciones CM-023 | [6 empty] | 1 | 95 | 95
[9 empty] | 1.24 | 1 | 13803.64 | 13803.64
1.25 | Capítulo | u | CM-024 | [6 empty] | 1 | 7908.54 | 7908.54
1.25.1 | Capítulo |  | Sustitución / Renovación del CM-024 | [6 empty] | 1 | 1699.31 | 1699.31
FHG1S001RTT03 | Partida | u | Renovación total y adecuación centro de mando actual (3 salidas) | [6 empty] | 1 | 1699.31 | 1699.31
Mano de obra y material para la renovación y adecuación del centro de mando actual trifásico con tres salidas. Mínimo a incluir: Mantener el Módulo de compañia, reparando aquellos desperfectos existentes. Cambio completo del Módulo de abonado: · Aparellaje eléctrico de primeras marcas, mínimo IP65. · IGA (Curva C). Max. 80A. · 3 Interruptores magnetotérmicos para cada línea de salida. Poder de corte mínimo 10kA. · 3 Contactores individuales para las líneas de salida con correspondencia a la potencia nominal. · 1 Central de relés diferenciales tipo tipo A ultrainmunizados (30mA - 30A), junto a 4 transformadores toroidales permitiendo protección diferencial inteligente. · Renovación total de la caja de aislamiento, placa de montaje y chasis. · Bornas de sección adecuada a las lineas de salida y cableado del cuadro de acuerdo al cumplimiento del REBT. · Instalación de equipo de protección frente a sobretensiones permanente y transitorias. · Toma de corriente y de iluminación con protección magnetotérmica y diferencial. · Configuración de protección similar al alumbrado para el resto de lineas en caso de existir en los cuadros actuales (semaforos, usos varios, …). · Costes indirectos como mínimo: · Pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería,...). · Certificados de calidad, esquemas de mando y unifilares del cuadro. · Obra civil asociada para repación de basamenta en caso de ser necesario.
[9 empty] | 1.25.1 | 1 | 1699.31 | 1699.31
1.25.2 | Capítulo |  | Equipo de telegestión (gestor energético) CM-024 | [6 empty] | 1 | 715.79 | 715.79
FHTC001 | Partida | u | Instalacion de equipo de telegestión (gestor energético) | [6 empty] | 1 | 715.79 | 715.79
Instalación de un equipo de telegestión (gestor energético), en centro de mando de alumbrado. Se incluye como mínimo: - Terminal de telegestión, capaz de enviar los datos (3G, GSM / GPRS, fibra, …) a un servidor central, de protocolo abierto y comunicación con los elementos de la instalación facilitando registro de alarmas y de energía. - Analizador de redes trifásicas (medición de todos los parámetros eléctricos) con sus correspondientes transformadores de medida y elemento de protección. - Mano de obra de instalación de los equipos, programación y puesta en servicio. Alta en sistema de control y software de gestión asociado. - Costes indirectos: Pequeño material (Cable, bornas de conexión,etc...) y la parte proporcional de la instalación e implantación del software y puesta en marcha.
[9 empty] | 1.25.2 | 1 | 715.79 | 715.79
1.25.3 | Capítulo |  | Sustitución de luminarias actuales CM-024 | [6 empty] | 1 | 4295.78 | 4295.78
FHKH2BV017(1 | Partida | u | Bloque LED para adaptación de luminaria artística de 17W | [6 empty] | 15 | 162.17 | 2432.55
Sustitución del bloque óptico actual por otro de tipo LED (retrofit) para alumbrado artístico con las siguientes caracteristicas: - Bloque de extrusión de aluminio o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 17W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 2120lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >100lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2BV030(1 | Partida | u | Bloque LED para adaptación de luminaria artística de 30W | [6 empty] | 7 | 162.17 | 1135.19
Sustitución del bloque óptico actual por otro de tipo LED (retrofit) para alumbrado artístico con las siguientes caracteristicas: - Bloque de extrusión de aluminio o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 30W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 3530lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >100lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2BV035(1 | Partida | u | Bloque LED para adaptación de luminaria artística de 35W | [6 empty] | 2 | 162.17 | 324.34
Sustitución del bloque óptico actual por otro de tipo LED (retrofit) para alumbrado artístico con las siguientes caracteristicas: - Bloque de extrusión de aluminio o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 35W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 3940lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >100lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2BV067(1 | Partida | u | Bloque LED para adaptación de luminaria artística de 67W | [6 empty] | 2 | 201.85 | 403.7
Sustitución del bloque óptico actual por otro de tipo LED (retrofit) para alumbrado artístico con las siguientes caracteristicas: - Bloque de extrusión de aluminio o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 67W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 8820lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >100lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
[9 empty] | 1.25.3 | 1 | 4295.78 | 4295.78
1.25.4 | Capítulo |  | Sistema de control y regulación CM-024 | [6 empty] | 1 | 1102.66 | 1102.66
FHTD001 | Partida | u | Instalación de los nodos de comunicación | [6 empty] | 26 | 42.41 | 1102.66
Instalación de sistema de control para los puntos de luz. Se Incluye como mínimo: nodo de comunicación por punto de luz según necesidades del ayuntamiento. Concentrador de nodos en el supuesto sea necesario o parte proporcional del concentrador de nodos en el supuesto sea necesario y según necesidades del Ayuntamiento. Mano de obra y material necesario para el montaje de los nodos de comunicación en fabrica del fabricante y para el concentrador en el supuesto sea necesario (Incluye obra civil y material necesario para su puesta en servicio). Programación y puesta en servicio. Alta en sistema de control y software de gestión asociado, así como garantía de funcionamiento al menos durante 10 años.
[9 empty] | 1.25.4 | 1 | 1102.66 | 1102.66
1.25.5 | Capítulo |  | Legalización de las instalaciones CM-024 | [6 empty] | 1 | 95 | 95
[9 empty] | 1.25 | 1 | 7908.54 | 7908.54
1.26 | Capítulo | u | CM-025 | [6 empty] | 1 | 12934.97 | 12934.97
1.26.1 | Capítulo |  | Sustitución / Renovación del CM-025 | [6 empty] | 1 | 1699.31 | 1699.31
FHG1S001RTT03 | Partida | u | Renovación total y adecuación centro de mando actual (3 salidas) | [6 empty] | 1 | 1699.31 | 1699.31
Mano de obra y material para la renovación y adecuación del centro de mando actual trifásico con tres salidas. Mínimo a incluir: Mantener el Módulo de compañia, reparando aquellos desperfectos existentes. Cambio completo del Módulo de abonado: · Aparellaje eléctrico de primeras marcas, mínimo IP65. · IGA (Curva C). Max. 80A. · 3 Interruptores magnetotérmicos para cada línea de salida. Poder de corte mínimo 10kA. · 3 Contactores individuales para las líneas de salida con correspondencia a la potencia nominal. · 1 Central de relés diferenciales tipo tipo A ultrainmunizados (30mA - 30A), junto a 4 transformadores toroidales permitiendo protección diferencial inteligente. · Renovación total de la caja de aislamiento, placa de montaje y chasis. · Bornas de sección adecuada a las lineas de salida y cableado del cuadro de acuerdo al cumplimiento del REBT. · Instalación de equipo de protección frente a sobretensiones permanente y transitorias. · Toma de corriente y de iluminación con protección magnetotérmica y diferencial. · Configuración de protección similar al alumbrado para el resto de lineas en caso de existir en los cuadros actuales (semaforos, usos varios, …). · Costes indirectos como mínimo: · Pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería,...). · Certificados de calidad, esquemas de mando y unifilares del cuadro. · Obra civil asociada para repación de basamenta en caso de ser necesario.
[9 empty] | 1.26.1 | 1 | 1699.31 | 1699.31
1.26.2 | Capítulo |  | Equipo de telegestión (gestor energético) CM-025 | [6 empty] | 1 | 715.79 | 715.79
FHTC001 | Partida | u | Instalacion de equipo de telegestión (gestor energético) | [6 empty] | 1 | 715.79 | 715.79
Instalación de un equipo de telegestión (gestor energético), en centro de mando de alumbrado. Se incluye como mínimo: - Terminal de telegestión, capaz de enviar los datos (3G, GSM / GPRS, fibra, …) a un servidor central, de protocolo abierto y comunicación con los elementos de la instalación facilitando registro de alarmas y de energía. - Analizador de redes trifásicas (medición de todos los parámetros eléctricos) con sus correspondientes transformadores de medida y elemento de protección. - Mano de obra de instalación de los equipos, programación y puesta en servicio. Alta en sistema de control y software de gestión asociado. - Costes indirectos: Pequeño material (Cable, bornas de conexión,etc...) y la parte proporcional de la instalación e implantación del software y puesta en marcha.
[9 empty] | 1.26.2 | 1 | 715.79 | 715.79
1.26.3 | Capítulo |  | Sustitución de luminarias actuales CM-025 | [6 empty] | 1 | 8304.37 | 8304.37
FHKH2BV017(1 | Partida | u | Bloque LED para adaptación de luminaria artística de 17W | [6 empty] | 21 | 162.17 | 3405.57
Sustitución del bloque óptico actual por otro de tipo LED (retrofit) para alumbrado artístico con las siguientes caracteristicas: - Bloque de extrusión de aluminio o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 17W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 2120lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >100lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2BV022(1 | Partida | u | Bloque LED para adaptación de luminaria artística de 22W | [6 empty] | 2 | 162.17 | 324.34
Sustitución del bloque óptico actual por otro de tipo LED (retrofit) para alumbrado artístico con las siguientes caracteristicas: - Bloque de extrusión de aluminio o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 22W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 2590lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >100lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2BV025(1 | Partida | u | Bloque LED para adaptación de luminaria artística de 25W | [6 empty] | 4 | 162.17 | 648.68
Sustitución del bloque óptico actual por otro de tipo LED (retrofit) para alumbrado artístico con las siguientes caracteristicas: - Bloque de extrusión de aluminio o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 25W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 2940lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >100lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2BV054(1 | Partida | u | Bloque LED para adaptación de luminaria artística de 54W | [6 empty] | 7 | 188.76 | 1321.32
Sustitución del bloque óptico actual por otro de tipo LED (retrofit) para alumbrado artístico con las siguientes caracteristicas: - Bloque de extrusión de aluminio o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 54W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 6480lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >100lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2VR0156(1 | Partida | u | Sustitución de luminaria por lum. LED vial residencial de 15,6W | [6 empty] | 13 | 160.33 | 2084.29
Sustitución de la luminaria actual por otra de tipo LED vial residencial con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK08. Cierre de vidrio plano transparente para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 15,6W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 2400lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >100lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2VR0385(1 | Partida | u | Sustitución de luminaria por lum. LED vial residencial de 38,5W | [6 empty] | 3 | 173.39 | 520.17
Sustitución de la luminaria actual por otra de tipo LED vial residencial con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión o de material polimerico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK08. Cierre de vidrio plano transparente para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 38,5W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 6400lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >100lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
[9 empty] | 1.26.3 | 1 | 8304.37 | 8304.37
1.26.4 | Capítulo |  | Sistema de control y regulación CM-025 | [6 empty] | 1 | 2120.5 | 2120.5
FHTD001 | Partida | u | Instalación de los nodos de comunicación | [6 empty] | 50 | 42.41 | 2120.5
Instalación de sistema de control para los puntos de luz. Se Incluye como mínimo: nodo de comunicación por punto de luz según necesidades del ayuntamiento. Concentrador de nodos en el supuesto sea necesario o parte proporcional del concentrador de nodos en el supuesto sea necesario y según necesidades del Ayuntamiento. Mano de obra y material necesario para el montaje de los nodos de comunicación en fabrica del fabricante y para el concentrador en el supuesto sea necesario (Incluye obra civil y material necesario para su puesta en servicio). Programación y puesta en servicio. Alta en sistema de control y software de gestión asociado, así como garantía de funcionamiento al menos durante 10 años.
[9 empty] | 1.26.4 | 1 | 2120.5 | 2120.5
1.26.5 | Capítulo |  | Legalización de las instalaciones CM-025 | [6 empty] | 1 | 95 | 95
[9 empty] | 1.26 | 1 | 12934.97 | 12934.97
1.28 | Capítulo | u | CM-027 | [6 empty] | 1 | 14133.61 | 14133.61
1.28.1 | Capítulo |  | Sustitución / Renovación del CM-027 | [6 empty] | 1 | 2935.8 | 2935.8
FHG1S005 | Partida | u | Integración puntos de luz del CM-041 en el CM-040 | [6 empty] | 1 | 2935.8 | 2935.8
Integración de los puntos de luz del CM-027 en el centro de mando actual CM-029 a partir del punto de luz ID2236 del CM-029 Mínimo a incluir en la reforma: · Revisión de las líneas de distribución. · Mano de obra y material necesario para la reforma de la línea (Tubo corrugado, cableado,...). · Conexionado y puesta en servicio de la línea tras la reforma. · Costes indirectos como mínimo: · Pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería,...). · Documentacion(Esquemas unifilares, esquemas de mando,...). · Obra civil asociada (Excavación, retirada de escombro, relleno, pavimento, baldosas,...)
[9 empty] | 1.28.1 | 1 | 2935.8 | 2935.8
1.28.3 | Capítulo |  | Sustitución de luminarias actuales CM-027 | [6 empty] | 1 | 9181.5 | 9181.5
FHKH2BD030(1 | Partida | u | Bloque LED con difusor adaptación de luminaria artística de 30W | [6 empty] | 2 | 190.98 | 381.96
Sustitución del bloque óptico actual por otro de tipo LED (retrofit) con difusor para alumbrado artístico con las siguientes caracteristicas: - Bloque de extrusión de aluminio o de material polimérico, con difusor de policarbonato de alta resistencia al impacto aunque podrá también equipar un difusor de vidrio plano transparente. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 30W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 3140lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >100lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2BD060 | Partida | u | Bloque LED con difusor adaptación de luminaria artística de 60W | [6 empty] | 3 | 220.27 | 660.81
Sustitución del bloque óptico actual por otro de tipo LED (retrofit) con difusor para alumbrado artístico con las siguientes caracteristicas: - Bloque de extrusión de aluminio o de material polimérico, con difusor de policarbonato de alta resistencia al impacto aunque podrá también equipar un difusor de vidrio plano transparente. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 60W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 6590lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >100lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2BD067(1 | Partida | u | Bloque LED con difusor adaptación de luminaria artística de 67W | [6 empty] | 11 | 230.66 | 2537.26
Sustitución del bloque óptico actual por otro de tipo LED (retrofit) con difusor para alumbrado artístico con las siguientes caracteristicas: - Bloque de extrusión de aluminio o de material polimérico, con difusor de policarbonato de alta resistencia al impacto aunque podrá también equipar un difusor de vidrio plano transparente. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 67W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 7850lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >100lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2BD075(1 | Partida | u | Bloque LED con difusor adaptación de luminaria artística de 75W | [6 empty] | 1 | 230.66 | 230.66
Sustitución del bloque óptico actual por otro de tipo LED (retrofit) con difusor para alumbrado artístico con las siguientes caracteristicas: - Bloque de extrusión de aluminio o de material polimérico, con difusor de policarbonato de alta resistencia al impacto aunque podrá también equipar un difusor de vidrio plano transparente. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 75W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 8810lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >100lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2BD096(1 | Partida | u | Bloque LED con difusor adaptación de luminaria artística de 96W | [6 empty] | 4 | 230.66 | 922.64
Sustitución del bloque óptico actual por otro de tipo LED (retrofit) con difusor para alumbrado artístico con las siguientes caracteristicas: - Bloque de extrusión de aluminio o de material polimérico, con difusor de policarbonato de alta resistencia al impacto aunque podrá también equipar un difusor de vidrio plano transparente. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 96W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 10790lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >100lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2BV030(1 | Partida | u | Bloque LED para adaptación de luminaria artística de 30W | [6 empty] | 3 | 162.17 | 486.51
Sustitución del bloque óptico actual por otro de tipo LED (retrofit) para alumbrado artístico con las siguientes caracteristicas: - Bloque de extrusión de aluminio o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 30W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 3530lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >100lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2BV049 | Partida | u | Bloque LED para adaptación de luminaria artística de 49W | [6 empty] | 1 | 191.47 | 191.47
Sustitución del bloque óptico actual por otro de tipo LED (retrofit) para alumbrado artístico con las siguientes caracteristicas: - Bloque de extrusión de aluminio o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 49W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 5900lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >100lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2BV049(1 | Partida | u | Bloque LED para adaptación de luminaria artística de 49W | [6 empty] | 4 | 188.76 | 755.04
Sustitución del bloque óptico actual por otro de tipo LED (retrofit) para alumbrado artístico con las siguientes caracteristicas: - Bloque de extrusión de aluminio o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 49W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 5900lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >100lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2BV109 | Partida | u | Bloque LED para adaptación de luminaria artística de 109W | [6 empty] | 1 | 204.56 | 204.56
Sustitución del bloque óptico actual por otro de tipo LED (retrofit) para alumbrado artístico con las siguientes caracteristicas: - Bloque de extrusión de aluminio o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 109W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 13740lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >100lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2V019 | Partida | u | Sustitución de luminaria por lum. LED vial de 19W | [6 empty] | 1 | 177.47 | 177.47
Sustitución de la luminaria actual por otra de tipo LED vial con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 19W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 2520lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >105lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2V019(1 | Partida | u | Sustitución de luminaria por lum. LED vial de 19W | [6 empty] | 1 | 174.76 | 174.76
Sustitución de la luminaria actual por otra de tipo LED vial con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 19W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 2520lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >105lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2V037 | Partida | u | Sustitución de luminaria por lum. LED vial de 37W | [6 empty] | 5 | 177.47 | 887.35
Sustitución de la luminaria actual por otra de tipo LED vial con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 37W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 5053lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >105lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2V044 | Partida | u | Sustitución de luminaria por lum. LED vial de 44W | [6 empty] | 3 | 177.47 | 532.41
Sustitución de la luminaria actual por otra de tipo LED vial con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 44W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 5900lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >105lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2V044(1 | Partida | u | Sustitución de luminaria por lum. LED vial de 44W | [6 empty] | 1 | 174.76 | 174.76
Sustitución de la luminaria actual por otra de tipo LED vial con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 44W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 5900lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >105lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2V055 | Partida | u | Sustitución de luminaria por lum. LED vial de 55W | [6 empty] | 4 | 215.96 | 863.84
Sustitución de la luminaria actual por otra de tipo LED vial con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 55W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 9400lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >105lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
[9 empty] | 1.28.3 | 1 | 9181.5 | 9181.5
1.28.4 | Capítulo |  | Sistema de control y regulación CM-027 | [6 empty] | 1 | 2016.31 | 2016.31
FHTD001 | Partida | u | Instalación de los nodos de comunicación | [6 empty] | 45 | 42.41 | 1908.45
Instalación de sistema de control para los puntos de luz. Se Incluye como mínimo: nodo de comunicación por punto de luz según necesidades del ayuntamiento. Concentrador de nodos en el supuesto sea necesario o parte proporcional del concentrador de nodos en el supuesto sea necesario y según necesidades del Ayuntamiento. Mano de obra y material necesario para el montaje de los nodos de comunicación en fabrica del fabricante y para el concentrador en el supuesto sea necesario (Incluye obra civil y material necesario para su puesta en servicio). Programación y puesta en servicio. Alta en sistema de control y software de gestión asociado, así como garantía de funcionamiento al menos durante 10 años.
FHTD002 | Partida | u | Instalación de los nodos de comunicación | [6 empty] | 2 | 53.93 | 107.86
Instalación de sistema de control para los puntos de luz. Se Incluye como mínimo: nodo de comunicación por punto de luz según necesidades del ayuntamiento. Concentrador de nodos en el supuesto sea necesario o parte proporcional del concentrador de nodos en el supuesto sea necesario y según necesidades del Ayuntamiento. Mano de obra y material necesario para el montaje de los nodos de comunicación en campo en luminaria LED ya instalada y para el concentrador en el supuesto sea necesario (Incluye obra civil y material necesario para su puesta en servicio). Programación y puesta en servicio. Alta en sistema de control y software de gestión asociado, así como garantía de funcionamiento al menos durante 10 años.
[9 empty] | 1.28.4 | 1 | 2016.31 | 2016.31
[9 empty] | 1.28 | 1 | 14133.61 | 14133.61
1.29 | Capítulo | u | CM-028 | [6 empty] | 1 | 12445.39 | 12445.39
1.29.1 | Capítulo |  | Sustitución / Renovación del CM-028 | [6 empty] | 1 | 2022.67 | 2022.67
FHG1S001RTT04 | Partida | u | Renovación total y adecuación centro de mando actual (4 salidas) | [6 empty] | 1 | 2022.67 | 2022.67
Mano de obra y material para la renovación y adecuación del centro de mando actual trifásico con cuatro salidas. Mínimo a incluir: Mantener el Módulo de compañia, reparando aquellos desperfectos existentes. Cambio completo del Módulo de abonado: · Aparellaje eléctrico de primeras marcas, mínimo IP65. · IGA (Curva C). Max. 80A. · 4 Interruptores magnetotérmicos para cada línea de salida. Poder de corte mínimo 10kA. · 4 Contactores individuales para las líneas de salida con correspondencia a la potencia nominal. · 1 Central de relés diferenciales tipo tipo A ultrainmunizados (30mA - 30A), junto a 4 transformadores toroidales permitiendo protección diferencial inteligente. · 1 Interruptor diferencial tipo A ultrainmunizado (30mA - 30A), junto a 1 transformador toroidal permitiendo protección diferencial inteligente. · Renovación total de la caja de aislamiento, placa de montaje y chasis. · Bornas de sección adecuada a las lineas de salida y cableado del cuadro de acuerdo al cumplimiento del REBT. · Instalación de equipo de protección frente a sobretensiones permanente y transitorias. · Toma de corriente y de iluminación con protección magnetotérmica y diferencial. · Configuración de protección similar al alumbrado para el resto de lineas en caso de existir en los cuadros actuales (semaforos, usos varios, …). · Costes indirectos como mínimo: · Pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería,...). · Certificados de calidad, esquemas de mando y unifilares del cuadro. · Obra civil asociada para repación de basamenta en caso de ser necesario.
[9 empty] | 1.29.1 | 1 | 2022.67 | 2022.67
1.29.2 | Capítulo |  | Equipo de telegestión (gestor energético) CM-028 | [6 empty] | 1 | 715.79 | 715.79
FHTC001 | Partida | u | Instalacion de equipo de telegestión (gestor energético) | [6 empty] | 1 | 715.79 | 715.79
Instalación de un equipo de telegestión (gestor energético), en centro de mando de alumbrado. Se incluye como mínimo: - Terminal de telegestión, capaz de enviar los datos (3G, GSM / GPRS, fibra, …) a un servidor central, de protocolo abierto y comunicación con los elementos de la instalación facilitando registro de alarmas y de energía. - Analizador de redes trifásicas (medición de todos los parámetros eléctricos) con sus correspondientes transformadores de medida y elemento de protección. - Mano de obra de instalación de los equipos, programación y puesta en servicio. Alta en sistema de control y software de gestión asociado. - Costes indirectos: Pequeño material (Cable, bornas de conexión,etc...) y la parte proporcional de la instalación e implantación del software y puesta en marcha.
[9 empty] | 1.29.2 | 1 | 715.79 | 715.79
1.29.3 | Capítulo |  | Sustitución de luminarias actuales CM-028 | [6 empty] | 1 | 8042.76 | 8042.76
FHKH2V066 | Partida | u | Sustitución de luminaria por lum. LED vial de 66W | [6 empty] | 21 | 215.96 | 4535.16
Sustitución de la luminaria actual por otra de tipo LED vial con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 66W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 8223lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >105lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2V070 | Partida | u | Sustitución de luminaria por lum. LED vial de 70W | [6 empty] | 6 | 215.96 | 1295.76
Sustitución de la luminaria actual por otra de tipo LED vial con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 70W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 12000lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >105lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2V077 | Partida | u | Sustitución de luminaria por lum. LED vial de 77W | [6 empty] | 6 | 215.96 | 1295.76
Sustitución de la luminaria actual por otra de tipo LED vial con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 77W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 13000lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >105lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2V087 | Partida | u | Sustitución de luminaria por lum. LED vial de 87W | [6 empty] | 4 | 229.02 | 916.08
Sustitución de la luminaria actual por otra de tipo LED vial con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 87W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 11600lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >105lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
[9 empty] | 1.29.3 | 1 | 8042.76 | 8042.76
1.29.4 | Capítulo |  | Sistema de control y regulación CM-028 | [6 empty] | 1 | 1569.17 | 1569.17
FHTD001 | Partida | u | Instalación de los nodos de comunicación | [6 empty] | 37 | 42.41 | 1569.17
Instalación de sistema de control para los puntos de luz. Se Incluye como mínimo: nodo de comunicación por punto de luz según necesidades del ayuntamiento. Concentrador de nodos en el supuesto sea necesario o parte proporcional del concentrador de nodos en el supuesto sea necesario y según necesidades del Ayuntamiento. Mano de obra y material necesario para el montaje de los nodos de comunicación en fabrica del fabricante y para el concentrador en el supuesto sea necesario (Incluye obra civil y material necesario para su puesta en servicio). Programación y puesta en servicio. Alta en sistema de control y software de gestión asociado, así como garantía de funcionamiento al menos durante 10 años.
[9 empty] | 1.29.4 | 1 | 1569.17 | 1569.17
1.29.5 | Capítulo |  | Legalización de las instalaciones CM-028 | [6 empty] | 1 | 95 | 95
[9 empty] | 1.29 | 1 | 12445.39 | 12445.39
1.30 | Capítulo | u | CM-029 | [6 empty] | 1 | 17286.16 | 17286.16
1.30.1 | Capítulo |  | Sustitución / Renovación del CM-029 | [6 empty] | 1 | 1300.99 | 1300.99
FHG1S001RTT02 | Partida | u | Renovación total y adecuación centro de mando actual (2 salidas) | [6 empty] | 1 | 1300.99 | 1300.99
Mano de obra y material para la renovación y adecuación del centro de mando actual trifásico con dos salidas. Mínimo a incluir: Mantener el Módulo de compañia, reparando aquellos desperfectos existentes. Cambio completo del Módulo de abonado: · Aparellaje eléctrico de primeras marcas, mínimo IP65. · IGA (Curva C). Max. 80A. · 2 Interruptores magnetotérmicos para cada línea de salida. Poder de corte mínimo 10kA. · 2 Contactores individuales para las líneas de salida con correspondencia a la potencia nominal. · 1 Central de relés diferenciales tipo tipo A ultrainmunizados (30mA - 30A), junto a 3 transformadores toroidales permitiendo protección diferencial inteligente. · Renovación total de la caja de aislamiento, placa de montaje y chasis. · Bornas de sección adecuada a las lineas de salida y cableado del cuadro de acuerdo al cumplimiento del REBT. · Instalación de equipo de protección frente a sobretensiones permanente y transitorias. · Toma de corriente y de iluminación con protección magnetotérmica y diferencial. · Configuración de protección similar al alumbrado para el resto de lineas en caso de existir en los cuadros actuales (semaforos, usos varios, …). · Costes indirectos como mínimo: · Pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería,...). · Certificados de calidad, esquemas de mando y unifilares del cuadro. · Obra civil asociada para repación de basamenta en caso de ser necesario.
[9 empty] | 1.30.1 | 1 | 1300.99 | 1300.99
1.30.2 | Capítulo |  | Equipo de telegestión (gestor energético) CM-029 | [6 empty] | 1 | 715.79 | 715.79
FHTC001 | Partida | u | Instalacion de equipo de telegestión (gestor energético) | [6 empty] | 1 | 715.79 | 715.79
Instalación de un equipo de telegestión (gestor energético), en centro de mando de alumbrado. Se incluye como mínimo: - Terminal de telegestión, capaz de enviar los datos (3G, GSM / GPRS, fibra, …) a un servidor central, de protocolo abierto y comunicación con los elementos de la instalación facilitando registro de alarmas y de energía. - Analizador de redes trifásicas (medición de todos los parámetros eléctricos) con sus correspondientes transformadores de medida y elemento de protección. - Mano de obra de instalación de los equipos, programación y puesta en servicio. Alta en sistema de control y software de gestión asociado. - Costes indirectos: Pequeño material (Cable, bornas de conexión,etc...) y la parte proporcional de la instalación e implantación del software y puesta en marcha.
[9 empty] | 1.30.2 | 1 | 715.79 | 715.79
1.30.3 | Capítulo |  | Sustitución de luminarias actuales CM-029 | [6 empty] | 1 | 13393.16 | 13393.16
FHKH2A054(1 | Partida | u | Luminaria artística LED tipo villa de 54W | [6 empty] | 4 | 271.65 | 1086.6
Sustitución de la luminaria actual por una luminara artística LED tipo villa con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado a alta presión, fundición o material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 54W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 6500lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >100lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2V064 | Partida | u | Sustitución de luminaria por lum. LED vial de 64W | [6 empty] | 4 | 215.96 | 863.84
Sustitución de la luminaria actual por otra de tipo LED vial con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 64W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 11000lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >105lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2V070 | Partida | u | Sustitución de luminaria por lum. LED vial de 70W | [6 empty] | 2 | 215.96 | 431.92
Sustitución de la luminaria actual por otra de tipo LED vial con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 70W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 12000lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >105lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2V081 | Partida | u | Sustitución de luminaria por lum. LED vial de 81W | [6 empty] | 20 | 215.96 | 4319.2
Sustitución de la luminaria actual por otra de tipo LED vial con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 81W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 14000lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >105lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2V087 | Partida | u | Sustitución de luminaria por lum. LED vial de 87W | [6 empty] | 12 | 229.02 | 2748.24
Sustitución de la luminaria actual por otra de tipo LED vial con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 87W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 11600lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >105lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
CO004 | Partida | u | Instalación de columna ornamental H=4m | [6 empty] | 4 | 447.49 | 1789.96
Instalación de columna nueva para un nuevo punto de luz Mínimo a incluir: - Columna ornamental de altura 4m con los accesorios necesarios (placa de anclaje, plantillas, pernos, puertas de registro, caja de conexiones,...). - Obra civil asociada a la instalación de la columna (basamenta de hormigón, movimiento de tierras, pernos,...), así como toda la mano de obra y maquinaria necesaria para la instalación de la misma.
ARHL01 | Partida | u | Arqueta de registro | [6 empty] | 1 | 95.4 | 95.4
Obra civil e instalación de arqueta de registro. Se incluye: -Arqueta de registro con pared de hormigón de 40x40x70cm. -Mano de obra -Excavación -Retirada de escombro -Relleno y tapado de tubos -Pavimento
EZT01 | Partida | m | Obra civil y renovación de cableado (Tierra) | [6 empty] | 70 | 29.4 | 2058
Obra civil y renovación de cableado en tierra. Se incluye: -Mano de obra -Excavación -Retirada de escombro -Tubo corrugado de protección de cable -Metro lineal de cable -Relleno -Pavimento -Medios materiales -Pequeño material necesario
[9 empty] | 1.30.3 | 1 | 13393.16 | 13393.16
1.30.4 | Capítulo |  | Sistema de control y regulación CM-029 | [6 empty] | 1 | 1781.22 | 1781.22
FHTD001 | Partida | u | Instalación de los nodos de comunicación | [6 empty] | 42 | 42.41 | 1781.22
Instalación de sistema de control para los puntos de luz. Se Incluye como mínimo: nodo de comunicación por punto de luz según necesidades del ayuntamiento. Concentrador de nodos en el supuesto sea necesario o parte proporcional del concentrador de nodos en el supuesto sea necesario y según necesidades del Ayuntamiento. Mano de obra y material necesario para el montaje de los nodos de comunicación en fabrica del fabricante y para el concentrador en el supuesto sea necesario (Incluye obra civil y material necesario para su puesta en servicio). Programación y puesta en servicio. Alta en sistema de control y software de gestión asociado, así como garantía de funcionamiento al menos durante 10 años.
[9 empty] | 1.30.4 | 1 | 1781.22 | 1781.22
1.30.5 | Capítulo |  | Legalización de las instalaciones CM-029 | [6 empty] | 1 | 95 | 95
[9 empty] | 1.30 | 1 | 17286.16 | 17286.16
1.31 | Capítulo | u | CM-030 | [6 empty] | 1 | 8626.1 | 8626.1
1.31.1 | Capítulo |  | Sustitución / Renovación del CM-030 | [6 empty] | 1 | 1300.99 | 1300.99
FHG1S001RTT02 | Partida | u | Renovación total y adecuación centro de mando actual (2 salidas) | [6 empty] | 1 | 1300.99 | 1300.99
Mano de obra y material para la renovación y adecuación del centro de mando actual trifásico con dos salidas. Mínimo a incluir: Mantener el Módulo de compañia, reparando aquellos desperfectos existentes. Cambio completo del Módulo de abonado: · Aparellaje eléctrico de primeras marcas, mínimo IP65. · IGA (Curva C). Max. 80A. · 2 Interruptores magnetotérmicos para cada línea de salida. Poder de corte mínimo 10kA. · 2 Contactores individuales para las líneas de salida con correspondencia a la potencia nominal. · 1 Central de relés diferenciales tipo tipo A ultrainmunizados (30mA - 30A), junto a 3 transformadores toroidales permitiendo protección diferencial inteligente. · Renovación total de la caja de aislamiento, placa de montaje y chasis. · Bornas de sección adecuada a las lineas de salida y cableado del cuadro de acuerdo al cumplimiento del REBT. · Instalación de equipo de protección frente a sobretensiones permanente y transitorias. · Toma de corriente y de iluminación con protección magnetotérmica y diferencial. · Configuración de protección similar al alumbrado para el resto de lineas en caso de existir en los cuadros actuales (semaforos, usos varios, …). · Costes indirectos como mínimo: · Pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería,...). · Certificados de calidad, esquemas de mando y unifilares del cuadro. · Obra civil asociada para repación de basamenta en caso de ser necesario.
[9 empty] | 1.31.1 | 1 | 1300.99 | 1300.99
1.31.2 | Capítulo |  | Equipo de telegestión (gestor energético) CM-030 | [6 empty] | 1 | 715.79 | 715.79
FHTC001 | Partida | u | Instalacion de equipo de telegestión (gestor energético) | [6 empty] | 1 | 715.79 | 715.79
Instalación de un equipo de telegestión (gestor energético), en centro de mando de alumbrado. Se incluye como mínimo: - Terminal de telegestión, capaz de enviar los datos (3G, GSM / GPRS, fibra, …) a un servidor central, de protocolo abierto y comunicación con los elementos de la instalación facilitando registro de alarmas y de energía. - Analizador de redes trifásicas (medición de todos los parámetros eléctricos) con sus correspondientes transformadores de medida y elemento de protección. - Mano de obra de instalación de los equipos, programación y puesta en servicio. Alta en sistema de control y software de gestión asociado. - Costes indirectos: Pequeño material (Cable, bornas de conexión,etc...) y la parte proporcional de la instalación e implantación del software y puesta en marcha.
[9 empty] | 1.31.2 | 1 | 715.79 | 715.79
1.31.3 | Capítulo |  | Sustitución de luminarias actuales CM-030 | [6 empty] | 1 | 5496.48 | 5496.48
FHKH2V102 | Partida | u | Sustitución de luminaria por lum. LED vial de 102W | [6 empty] | 24 | 229.02 | 5496.48
Sustitución de la luminaria actual por otra de tipo LED vial con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 102W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 13445lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >105lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
[9 empty] | 1.31.3 | 1 | 5496.48 | 5496.48
1.31.4 | Capítulo |  | Sistema de control y regulación CM-030 | [6 empty] | 1 | 1017.84 | 1017.84
FHTD001 | Partida | u | Instalación de los nodos de comunicación | [6 empty] | 24 | 42.41 | 1017.84
Instalación de sistema de control para los puntos de luz. Se Incluye como mínimo: nodo de comunicación por punto de luz según necesidades del ayuntamiento. Concentrador de nodos en el supuesto sea necesario o parte proporcional del concentrador de nodos en el supuesto sea necesario y según necesidades del Ayuntamiento. Mano de obra y material necesario para el montaje de los nodos de comunicación en fabrica del fabricante y para el concentrador en el supuesto sea necesario (Incluye obra civil y material necesario para su puesta en servicio). Programación y puesta en servicio. Alta en sistema de control y software de gestión asociado, así como garantía de funcionamiento al menos durante 10 años.
[9 empty] | 1.31.4 | 1 | 1017.84 | 1017.84
1.31.5 | Capítulo |  | Legalización de las instalaciones CM-030 | [6 empty] | 1 | 95 | 95
[9 empty] | 1.31 | 1 | 8626.1 | 8626.1
1.32 | Capítulo | u | CM-031 | [6 empty] | 1 | 7138.52 | 7138.52
1.32.1 | Capítulo |  | Sustitución / Renovación del CM-031 | [6 empty] | 1 | 1414.51 | 1414.51
FHG1S001CMN01 | Partida | u | Sustitución centro mando actual (1 salida) M. Nueva ubicación | [6 empty] | 1 | 1414.51 | 1414.51
Sustitución de cuadro de mando actual monofásico por uno nuevo de material aislante de 1 salida en nueva ubicación. Centro de mando con doble módulo (acometida y abonado), con grado minimo de protección IP65, IK10. Mínimo a incluir: · Desmontaje de cuadro existente y adecuación de la zona de desmontaje del cuadro. · Creación del basamento para el nuevo cuadro. · Fijación del nuevo cuadro. · Conexionado y puesta en servicio del nuevo cuadro. · Envolvente de poliéster o PVC reforzado con fibra de vidrio. Puerta con cerradura, llaves estándar y soporte para bloqueo por candado. Base con elementos de fijación a basamenta. La envolvente permitirá incoporar futuras salidas para alumbrado o bien para otros usos. Módulo de acometida. Según normas compañía suministradora (CGP y caja de medida). Módulo de abonado: · Aparellaje eléctrico de primeras marcas, mínimo IP65. · IGA (Curva C). Max. 80A. · 1 Interruptor magnetotérmico para la línea de salida. Poder de corte mínimo 10kA. · 1 Contactor individual para la línea de salida con correspondencia a la potencia nominal. · 2 Interruptores diferenciales de clase A ultrainmunizados (30mA - 30A), junto a 2 transformadores toroidales permitiendo protección diferencial inteligente. · Bornas de sección adecuada a las lineas de salida y cableado del cuadro de acuerdo al cumplimiento del REBT. · Instalación de equipo de protección frente a sobretensiones. · Toma de corriente y de iluminación con protección magnetotérmica y diferencial. · Configuración de protección similar al alumbrado para el resto de lineas existentes en los cuadros actuales (semaforos, usos varios, …). · Costes indirectos como mínimo: · Pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería,...). · Certificados de calidad, esquemas de mando y unifilares del cuadro. · Obra civil asociada (Hormigón,...).
[9 empty] | 1.32.1 | 1 | 1414.51 | 1414.51
1.32.2 | Capítulo |  | Equipo de telegestión (gestor energético) CM-031 | [6 empty] | 1 | 715.79 | 715.79
FHTC001 | Partida | u | Instalacion de equipo de telegestión (gestor energético) | [6 empty] | 1 | 715.79 | 715.79
Instalación de un equipo de telegestión (gestor energético), en centro de mando de alumbrado. Se incluye como mínimo: - Terminal de telegestión, capaz de enviar los datos (3G, GSM / GPRS, fibra, …) a un servidor central, de protocolo abierto y comunicación con los elementos de la instalación facilitando registro de alarmas y de energía. - Analizador de redes trifásicas (medición de todos los parámetros eléctricos) con sus correspondientes transformadores de medida y elemento de protección. - Mano de obra de instalación de los equipos, programación y puesta en servicio. Alta en sistema de control y software de gestión asociado. - Costes indirectos: Pequeño material (Cable, bornas de conexión,etc...) y la parte proporcional de la instalación e implantación del software y puesta en marcha.
[9 empty] | 1.32.2 | 1 | 715.79 | 715.79
1.32.3 | Capítulo |  | Sustitución de luminarias actuales CM-031 | [6 empty] | 1 | 4065.02 | 4065.02
FHKH2BV045 | Partida | u | Bloque LED para adaptación de luminaria artística de 45W | [6 empty] | 2 | 191.47 | 382.94
Sustitución del bloque óptico actual por otro de tipo LED (retrofit) para alumbrado artístico con las siguientes caracteristicas: - Bloque de extrusión de aluminio o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 45W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 5420lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >100lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2BV075 | Partida | u | Bloque LED para adaptación de luminaria artística de 75W | [6 empty] | 8 | 204.56 | 1636.48
Sustitución del bloque óptico actual por otro de tipo LED (retrofit) para alumbrado artístico con las siguientes caracteristicas: - Bloque de extrusión de aluminio o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 75W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 9870lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >100lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2BV118 | Partida | u | Bloque LED para adaptación de luminaria artística de 118W | [6 empty] | 10 | 204.56 | 2045.6
Sustitución del bloque óptico actual por otro de tipo LED (retrofit) para alumbrado artístico con las siguientes caracteristicas: - Bloque de extrusión de aluminio o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 118W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 14280lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >100lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
[9 empty] | 1.32.3 | 1 | 4065.02 | 4065.02
1.32.4 | Capítulo |  | Sistema de control y regulación CM-031 | [6 empty] | 1 | 848.2 | 848.2
FHTD001 | Partida | u | Instalación de los nodos de comunicación | [6 empty] | 20 | 42.41 | 848.2
Instalación de sistema de control para los puntos de luz. Se Incluye como mínimo: nodo de comunicación por punto de luz según necesidades del ayuntamiento. Concentrador de nodos en el supuesto sea necesario o parte proporcional del concentrador de nodos en el supuesto sea necesario y según necesidades del Ayuntamiento. Mano de obra y material necesario para el montaje de los nodos de comunicación en fabrica del fabricante y para el concentrador en el supuesto sea necesario (Incluye obra civil y material necesario para su puesta en servicio). Programación y puesta en servicio. Alta en sistema de control y software de gestión asociado, así como garantía de funcionamiento al menos durante 10 años.
[9 empty] | 1.32.4 | 1 | 848.2 | 848.2
1.32.5 | Capítulo |  | Legalización de las instalaciones CM-031 | [6 empty] | 1 | 95 | 95
[9 empty] | 1.32 | 1 | 7138.52 | 7138.52
1.33 | Capítulo | u | CM-032 | [6 empty] | 1 | 24668.88 | 24668.88
1.33.1 | Capítulo |  | Sustitución / Renovación del CM-032 | [6 empty] | 1 | 1699.31 | 1699.31
FHG1S001RTT03 | Partida | u | Renovación total y adecuación centro de mando actual (3 salidas) | [6 empty] | 1 | 1699.31 | 1699.31
Mano de obra y material para la renovación y adecuación del centro de mando actual trifásico con tres salidas. Mínimo a incluir: Mantener el Módulo de compañia, reparando aquellos desperfectos existentes. Cambio completo del Módulo de abonado: · Aparellaje eléctrico de primeras marcas, mínimo IP65. · IGA (Curva C). Max. 80A. · 3 Interruptores magnetotérmicos para cada línea de salida. Poder de corte mínimo 10kA. · 3 Contactores individuales para las líneas de salida con correspondencia a la potencia nominal. · 1 Central de relés diferenciales tipo tipo A ultrainmunizados (30mA - 30A), junto a 4 transformadores toroidales permitiendo protección diferencial inteligente. · Renovación total de la caja de aislamiento, placa de montaje y chasis. · Bornas de sección adecuada a las lineas de salida y cableado del cuadro de acuerdo al cumplimiento del REBT. · Instalación de equipo de protección frente a sobretensiones permanente y transitorias. · Toma de corriente y de iluminación con protección magnetotérmica y diferencial. · Configuración de protección similar al alumbrado para el resto de lineas en caso de existir en los cuadros actuales (semaforos, usos varios, …). · Costes indirectos como mínimo: · Pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería,...). · Certificados de calidad, esquemas de mando y unifilares del cuadro. · Obra civil asociada para repación de basamenta en caso de ser necesario.
[9 empty] | 1.33.1 | 1 | 1699.31 | 1699.31
1.33.2 | Capítulo |  | Equipo de telegestión (gestor energético) CM-032 | [6 empty] | 1 | 715.79 | 715.79
FHTC001 | Partida | u | Instalacion de equipo de telegestión (gestor energético) | [6 empty] | 1 | 715.79 | 715.79
Instalación de un equipo de telegestión (gestor energético), en centro de mando de alumbrado. Se incluye como mínimo: - Terminal de telegestión, capaz de enviar los datos (3G, GSM / GPRS, fibra, …) a un servidor central, de protocolo abierto y comunicación con los elementos de la instalación facilitando registro de alarmas y de energía. - Analizador de redes trifásicas (medición de todos los parámetros eléctricos) con sus correspondientes transformadores de medida y elemento de protección. - Mano de obra de instalación de los equipos, programación y puesta en servicio. Alta en sistema de control y software de gestión asociado. - Costes indirectos: Pequeño material (Cable, bornas de conexión,etc...) y la parte proporcional de la instalación e implantación del software y puesta en marcha.
[9 empty] | 1.33.2 | 1 | 715.79 | 715.79
1.33.3 | Capítulo |  | Sustitución de luminarias actuales CM-032 | [6 empty] | 1 | 18341.88 | 18341.88
FHKH2V052 | Partida | u | Sustitución de luminaria por lum. LED vial de 52W | [6 empty] | 2 | 215.96 | 431.92
Sustitución de la luminaria actual por otra de tipo LED vial con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 52W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 9000lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >105lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2VR0156(1 | Partida | u | Sustitución de luminaria por lum. LED vial residencial de 15,6W | [6 empty] | 32 | 160.33 | 5130.56
Sustitución de la luminaria actual por otra de tipo LED vial residencial con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK08. Cierre de vidrio plano transparente para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 15,6W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 2400lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >100lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2VR0178(1 | Partida | u | Sustitución de luminaria por lum. LED vial residencial de 17,8W | [6 empty] | 4 | 160.33 | 641.32
Sustitución de la luminaria actual por otra de tipo LED vial residencial con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión o de material polimerico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK08. Cierre de vidrio plano transparente para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 17,8W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 2700lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >100lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2VR020(1 | Partida | u | Sustitución de luminaria por lum. LED vial residencial de 20W | [6 empty] | 19 | 160.33 | 3046.27
Sustitución de la luminaria actual por otra de tipo LED vial residencial con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión o de material polimerico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK08. Cierre de vidrio plano transparente para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 20W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 3000lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >100lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2VR022(1 | Partida | u | Sustitución de luminaria por lum. LED vial residencial de 22W | [6 empty] | 16 | 160.33 | 2565.28
Sustitución de la luminaria actual por otra de tipo LED vial residencial con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión o de material polimerico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK08. Cierre de vidrio plano transparente para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 22W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 3500lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >100lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2VR025(1 | Partida | u | Sustitución de luminaria por lum. LED vial residencial de 25W | [6 empty] | 9 | 160.33 | 1442.97
Sustitución de la luminaria actual por otra de tipo LED vial residencial con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión o de material polimerico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK08. Cierre de vidrio plano transparente para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 25W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 4000lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >100lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2VR0355 | Partida | u | Sustitución de luminaria por lum. LED vial residencial de 35,5W | [6 empty] | 6 | 176.1 | 1056.6
Sustitución de la luminaria actual por otra de tipo LED vial residencial con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión o de material polimerico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK08. Cierre de vidrio plano transparente para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 35,5W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 6000lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >100lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2VR0385 | Partida | u | Sustitución de luminaria por lum. LED vial residencial de 38,5W | [6 empty] | 2 | 176.1 | 352.2
Sustitución de la luminaria actual por otra de tipo LED vial residencial con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión o de material polimerico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK08. Cierre de vidrio plano transparente para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 38,5W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 6400lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >100lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
CM006 | Partida | u | Instalación de columna metálica H=6m | [6 empty] | 8 | 314.82 | 2518.56
Instalación de columna nueva para un nuevo punto de luz Mínimo a incluir: - Columna metálica de altura 6m con los accesorios necesarios (placa de anclaje, plantillas, pernos, puertas de registro, caja de conexiones,...). - Obra civil asociada a la instalación de la columna (basamenta de hormigón, movimiento de tierras, pernos,...), así como toda la mano de obra y maquinaria necesaria para la instalación de la misma.
CM010 | Partida | u | Instalación de columna metálica H=10m | [6 empty] | 2 | 462.84 | 925.68
Instalación de columna nueva para un nuevo punto de luz Mínimo a incluir: - Columna metálica de altura 10m con los accesorios necesarios (placa de anclaje, plantillas, pernos, puertas de registro, caja de conexiones,...). - Obra civil asociada a la instalación de la columna (basamenta de hormigón, movimiento de tierras, pernos,...), así como toda la mano de obra y maquinaria necesaria para la instalación de la misma.
DPL001 | Partida | u | Desplazamiento del punto de luz en fachada | [6 empty] | 2 | 115.26 | 230.52
Instalación del brazo actual en nuevo punto de ubicación Mínimo a incluir: - Obra civil asociada a la instalación del brazo actual en nuevo punto de ubicación (accesorios necesario, placa de anclaje, pernos, caja de conexiones,...), así como toda la mano de obra y maquinaria necesaria para la instalación de la misma.
[9 empty] | 1.33.3 | 1 | 18341.88 | 18341.88
1.33.4 | Capítulo |  | Sistema de control y regulación CM-032 | [6 empty] | 1 | 3816.9 | 3816.9
FHTD001 | Partida | u | Instalación de los nodos de comunicación | [6 empty] | 90 | 42.41 | 3816.9
Instalación de sistema de control para los puntos de luz. Se Incluye como mínimo: nodo de comunicación por punto de luz según necesidades del ayuntamiento. Concentrador de nodos en el supuesto sea necesario o parte proporcional del concentrador de nodos en el supuesto sea necesario y según necesidades del Ayuntamiento. Mano de obra y material necesario para el montaje de los nodos de comunicación en fabrica del fabricante y para el concentrador en el supuesto sea necesario (Incluye obra civil y material necesario para su puesta en servicio). Programación y puesta en servicio. Alta en sistema de control y software de gestión asociado, así como garantía de funcionamiento al menos durante 10 años.
[9 empty] | 1.33.4 | 1 | 3816.9 | 3816.9
1.33.5 | Capítulo |  | Legalización de las instalaciones CM-032 | [6 empty] | 1 | 95 | 95
[9 empty] | 1.33 | 1 | 24668.88 | 24668.88
1.34 | Capítulo | u | CM-033 | [6 empty] | 1 | 6463.57 | 6463.57
1.34.1 | Capítulo |  | Sustitución / Renovación del CM-033 | [6 empty] | 1 | 1078.36 | 1078.36
FHG1S001RTT01 | Partida | u | Renovación total y adecuación centro de mando actual (1 salida) | [6 empty] | 1 | 1078.36 | 1078.36
Mano de obra y material para la renovación y adecuación del centro de mando actual trifásico con una salida. Mínimo a incluir: Mantener el Módulo de compañia, reparando aquellos desperfectos existentes. Cambio completo del Módulo de abonado: · Aparellaje eléctrico de primeras marcas, mínimo IP65. · IGA (Curva C). Max. 80A. · 1 Interruptor magnetotérmico para la línea de salida. Poder de corte mínimo 10kA. · 1 Contactor individual para las líneas de salida con correspondencia a la potencia nominal. · 2 Interruptores diferenciales tipo A ultrainmunizados (30mA - 30A), junto a 2 transformadores toroidales permitiendo protección diferencial inteligente. · Renovación total de la caja de aislamiento, placa de montaje y chasis. · Bornas de sección adecuada a las lineas de salida y cableado del cuadro de acuerdo al cumplimiento del REBT. · Instalación de equipo de protección frente a sobretensiones permanente y transitorias. · Toma de corriente y de iluminación con protección magnetotérmica y diferencial. · Configuración de protección similar al alumbrado para el resto de lineas en caso de existir en los cuadros actuales (semaforos, usos varios, …). · Costes indirectos como mínimo: · Pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería,...). · Certificados de calidad, esquemas de mando y unifilares del cuadro. · Obra civil asociada para repación de basamenta en caso de ser necesario.
[9 empty] | 1.34.1 | 1 | 1078.36 | 1078.36
1.34.2 | Capítulo |  | Equipo de telegestión (gestor energético) CM-033 | [6 empty] | 1 | 715.79 | 715.79
FHTC001 | Partida | u | Instalacion de equipo de telegestión (gestor energético) | [6 empty] | 1 | 715.79 | 715.79
Instalación de un equipo de telegestión (gestor energético), en centro de mando de alumbrado. Se incluye como mínimo: - Terminal de telegestión, capaz de enviar los datos (3G, GSM / GPRS, fibra, …) a un servidor central, de protocolo abierto y comunicación con los elementos de la instalación facilitando registro de alarmas y de energía. - Analizador de redes trifásicas (medición de todos los parámetros eléctricos) con sus correspondientes transformadores de medida y elemento de protección. - Mano de obra de instalación de los equipos, programación y puesta en servicio. Alta en sistema de control y software de gestión asociado. - Costes indirectos: Pequeño material (Cable, bornas de conexión,etc...) y la parte proporcional de la instalación e implantación del software y puesta en marcha.
[9 empty] | 1.34.2 | 1 | 715.79 | 715.79
1.34.3 | Capítulo |  | Sustitución de luminarias actuales CM-033 | [6 empty] | 1 | 3726.22 | 3726.22
FHKH2V0144 | Partida | u | Sustitución de luminaria por lum. LED vial de 14,4W | [6 empty] | 3 | 159.43 | 478.29
Sustitución de la luminaria actual por otra de tipo LED vial con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 14,4W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 2200lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >105lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2V0285 | Partida | u | Sustitución de luminaria por lum. LED vial de 28,5W | [6 empty] | 2 | 177.47 | 354.94
Sustitución de la luminaria actual por otra de tipo LED vial con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 28,5W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 4500lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >105lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2V037 | Partida | u | Sustitución de luminaria por lum. LED vial de 37W | [6 empty] | 6 | 177.47 | 1064.82
Sustitución de la luminaria actual por otra de tipo LED vial con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 37W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 5053lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >105lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2V044 | Partida | u | Sustitución de luminaria por lum. LED vial de 44W | [6 empty] | 3 | 177.47 | 532.41
Sustitución de la luminaria actual por otra de tipo LED vial con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 44W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 5900lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >105lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2V052 | Partida | u | Sustitución de luminaria por lum. LED vial de 52W | [6 empty] | 3 | 215.96 | 647.88
Sustitución de la luminaria actual por otra de tipo LED vial con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 52W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 9000lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >105lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2V064 | Partida | u | Sustitución de luminaria por lum. LED vial de 64W | [6 empty] | 3 | 215.96 | 647.88
Sustitución de la luminaria actual por otra de tipo LED vial con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 64W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 11000lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >105lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
[9 empty] | 1.34.3 | 1 | 3726.22 | 3726.22
1.34.4 | Capítulo |  | Sistema de control y regulación CM-033 | [6 empty] | 1 | 848.2 | 848.2
FHTD001 | Partida | u | Instalación de los nodos de comunicación | [6 empty] | 20 | 42.41 | 848.2
Instalación de sistema de control para los puntos de luz. Se Incluye como mínimo: nodo de comunicación por punto de luz según necesidades del ayuntamiento. Concentrador de nodos en el supuesto sea necesario o parte proporcional del concentrador de nodos en el supuesto sea necesario y según necesidades del Ayuntamiento. Mano de obra y material necesario para el montaje de los nodos de comunicación en fabrica del fabricante y para el concentrador en el supuesto sea necesario (Incluye obra civil y material necesario para su puesta en servicio). Programación y puesta en servicio. Alta en sistema de control y software de gestión asociado, así como garantía de funcionamiento al menos durante 10 años.
[9 empty] | 1.34.4 | 1 | 848.2 | 848.2
1.34.5 | Capítulo |  | Legalización de las instalaciones CM-033 | [6 empty] | 1 | 95 | 95
[9 empty] | 1.34 | 1 | 6463.57 | 6463.57
1.35 | Capítulo | u | CM-034 | [6 empty] | 1 | 24830.64 | 24830.64
1.35.1 | Capítulo |  | Sustitución / Renovación del CM-034 | [6 empty] | 1 | 1699.31 | 1699.31
FHG1S001RTT03 | Partida | u | Renovación total y adecuación centro de mando actual (3 salidas) | [6 empty] | 1 | 1699.31 | 1699.31
Mano de obra y material para la renovación y adecuación del centro de mando actual trifásico con tres salidas. Mínimo a incluir: Mantener el Módulo de compañia, reparando aquellos desperfectos existentes. Cambio completo del Módulo de abonado: · Aparellaje eléctrico de primeras marcas, mínimo IP65. · IGA (Curva C). Max. 80A. · 3 Interruptores magnetotérmicos para cada línea de salida. Poder de corte mínimo 10kA. · 3 Contactores individuales para las líneas de salida con correspondencia a la potencia nominal. · 1 Central de relés diferenciales tipo tipo A ultrainmunizados (30mA - 30A), junto a 4 transformadores toroidales permitiendo protección diferencial inteligente. · Renovación total de la caja de aislamiento, placa de montaje y chasis. · Bornas de sección adecuada a las lineas de salida y cableado del cuadro de acuerdo al cumplimiento del REBT. · Instalación de equipo de protección frente a sobretensiones permanente y transitorias. · Toma de corriente y de iluminación con protección magnetotérmica y diferencial. · Configuración de protección similar al alumbrado para el resto de lineas en caso de existir en los cuadros actuales (semaforos, usos varios, …). · Costes indirectos como mínimo: · Pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería,...). · Certificados de calidad, esquemas de mando y unifilares del cuadro. · Obra civil asociada para repación de basamenta en caso de ser necesario.
[9 empty] | 1.35.1 | 1 | 1699.31 | 1699.31
1.35.2 | Capítulo |  | Equipo de telegestión (gestor energético) CM-034 | [6 empty] | 1 | 715.79 | 715.79
FHTC001 | Partida | u | Instalacion de equipo de telegestión (gestor energético) | [6 empty] | 1 | 715.79 | 715.79
Instalación de un equipo de telegestión (gestor energético), en centro de mando de alumbrado. Se incluye como mínimo: - Terminal de telegestión, capaz de enviar los datos (3G, GSM / GPRS, fibra, …) a un servidor central, de protocolo abierto y comunicación con los elementos de la instalación facilitando registro de alarmas y de energía. - Analizador de redes trifásicas (medición de todos los parámetros eléctricos) con sus correspondientes transformadores de medida y elemento de protección. - Mano de obra de instalación de los equipos, programación y puesta en servicio. Alta en sistema de control y software de gestión asociado. - Costes indirectos: Pequeño material (Cable, bornas de conexión,etc...) y la parte proporcional de la instalación e implantación del software y puesta en marcha.
[9 empty] | 1.35.2 | 1 | 715.79 | 715.79
1.35.3 | Capítulo |  | Sustitución de luminarias actuales CM-034 | [6 empty] | 1 | 18137.65 | 18137.65
FHKH2BD045 | Partida | u | Bloque LED con difusor adaptación de luminaria artística de 45W | [6 empty] | 2 | 220.27 | 440.54
Sustitución del bloque óptico actual por otro de tipo LED (retrofit) con difusor para alumbrado artístico con las siguientes caracteristicas: - Bloque de extrusión de aluminio o de material polimérico, con difusor de policarbonato de alta resistencia al impacto aunque podrá también equipar un difusor de vidrio plano transparente. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 45W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 4940lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >100lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2BD060(1 | Partida | u | Bloque LED con difusor adaptación de luminaria artística de 60W | [6 empty] | 6 | 217.56 | 1305.36
Sustitución del bloque óptico actual por otro de tipo LED (retrofit) con difusor para alumbrado artístico con las siguientes caracteristicas: - Bloque de extrusión de aluminio o de material polimérico, con difusor de policarbonato de alta resistencia al impacto aunque podrá también equipar un difusor de vidrio plano transparente. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 60W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 6590lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >100lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2BD109(1 | Partida | u | Bloque LED con difusor adaptación de luminaria artística de 109W | [6 empty] | 4 | 230.66 | 922.64
Sustitución del bloque óptico actual por otro de tipo LED (retrofit) con difusor para alumbrado artístico con las siguientes caracteristicas: - Bloque de extrusión de aluminio o de material polimérico, con difusor de policarbonato de alta resistencia al impacto aunque podrá también equipar un difusor de vidrio plano transparente. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 109W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 12230lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >100lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2BV022 | Partida | u | Bloque LED para adaptación de luminaria artística de 22W | [6 empty] | 9 | 164.88 | 1483.92
Sustitución del bloque óptico actual por otro de tipo LED (retrofit) para alumbrado artístico con las siguientes caracteristicas: - Bloque de extrusión de aluminio o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 22W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 2590lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >100lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2BV035 | Partida | u | Bloque LED para adaptación de luminaria artística de 35W | [6 empty] | 1 | 164.88 | 164.88
Sustitución del bloque óptico actual por otro de tipo LED (retrofit) para alumbrado artístico con las siguientes caracteristicas: - Bloque de extrusión de aluminio o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 35W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 3940lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >100lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2BV040 | Partida | u | Bloque LED para adaptación de luminaria artística de 40W | [6 empty] | 4 | 191.47 | 765.88
Sustitución del bloque óptico actual por otro de tipo LED (retrofit) para alumbrado artístico con las siguientes caracteristicas: - Bloque de extrusión de aluminio o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 40W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 4800lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >100lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2BV040(1 | Partida | u | Bloque LED para adaptación de luminaria artística de 40W | [6 empty] | 1 | 188.76 | 188.76
Sustitución del bloque óptico actual por otro de tipo LED (retrofit) para alumbrado artístico con las siguientes caracteristicas: - Bloque de extrusión de aluminio o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 40W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 4800lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >100lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2BV049 | Partida | u | Bloque LED para adaptación de luminaria artística de 49W | [6 empty] | 3 | 191.47 | 574.41
Sustitución del bloque óptico actual por otro de tipo LED (retrofit) para alumbrado artístico con las siguientes caracteristicas: - Bloque de extrusión de aluminio o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 49W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 5900lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >100lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2BV060 | Partida | u | Bloque LED para adaptación de luminaria artística de 60W | [6 empty] | 1 | 191.47 | 191.47
Sustitución del bloque óptico actual por otro de tipo LED (retrofit) para alumbrado artístico con las siguientes caracteristicas: - Bloque de extrusión de aluminio o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 60W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 7200lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >100lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2BV118 | Partida | u | Bloque LED para adaptación de luminaria artística de 118W | [6 empty] | 2 | 204.56 | 409.12
Sustitución del bloque óptico actual por otro de tipo LED (retrofit) para alumbrado artístico con las siguientes caracteristicas: - Bloque de extrusión de aluminio o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 118W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 14280lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >100lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2P095 | Partida | u | Sustitución de proyector por proy. LED vial de 95W | [6 empty] | 4 | 183.66 | 734.64
Sustitución del proyector actual por otro de tipo LED compacto para alumbrado vial con las siguientes características: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión, fundición o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK08. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 95W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 12000lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >100lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2P162 | Partida | u | Sustitución de proyector por proy. LED vial de 162W | [6 empty] | 2 | 311.51 | 623.02
Sustitución del proyector actual por otro de tipo LED compacto para alumbrado vial con las siguientes características: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión, fundición o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK08. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 162W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 21000lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >100lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2V019 | Partida | u | Sustitución de luminaria por lum. LED vial de 19W | [6 empty] | 20 | 177.47 | 3549.4
Sustitución de la luminaria actual por otra de tipo LED vial con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 19W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 2520lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >105lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2V030 | Partida | u | Sustitución de luminaria por lum. LED vial de 30W | [6 empty] | 5 | 177.47 | 887.35
Sustitución de la luminaria actual por otra de tipo LED vial con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 30W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 4146lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >105lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2V064 | Partida | u | Sustitución de luminaria por lum. LED vial de 64W | [6 empty] | 2 | 215.96 | 431.92
Sustitución de la luminaria actual por otra de tipo LED vial con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 64W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 11000lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >105lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2V087 | Partida | u | Sustitución de luminaria por lum. LED vial de 87W | [6 empty] | 9 | 229.02 | 2061.18
Sustitución de la luminaria actual por otra de tipo LED vial con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 87W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 11600lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >105lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2V102 | Partida | u | Sustitución de luminaria por lum. LED vial de 102W | [6 empty] | 11 | 229.02 | 2519.22
Sustitución de la luminaria actual por otra de tipo LED vial con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 102W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 13445lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >105lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2VR030 | Partida | u | Sustitución de luminaria por lum. LED vial residencial de 30W | [6 empty] | 1 | 176.1 | 176.1
Sustitución de la luminaria actual por otra de tipo LED vial residencial con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión o de material polimerico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK08. Cierre de vidrio plano transparente para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 30W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 5000lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >100lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2VR0355 | Partida | u | Sustitución de luminaria por lum. LED vial residencial de 35,5W | [6 empty] | 3 | 176.1 | 528.3
Sustitución de la luminaria actual por otra de tipo LED vial residencial con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión o de material polimerico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK08. Cierre de vidrio plano transparente para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 35,5W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 6000lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >100lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2VR066 | Partida | u | Sustitución de luminaria por lum. LED vial residencial de 66W | [6 empty] | 1 | 179.54 | 179.54
Sustitución de la luminaria actual por otra de tipo LED vial residencial con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión o de material polimerico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK08. Cierre de vidrio plano transparente para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 66W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 11000lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >100lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
[9 empty] | 1.35.3 | 1 | 18137.65 | 18137.65
1.35.4 | Capítulo |  | Sistema de control y regulación CM-034 | [6 empty] | 1 | 4182.89 | 4182.89
FHTD001 | Partida | u | Instalación de los nodos de comunicación | [6 empty] | 91 | 42.41 | 3859.31
Instalación de sistema de control para los puntos de luz. Se Incluye como mínimo: nodo de comunicación por punto de luz según necesidades del ayuntamiento. Concentrador de nodos en el supuesto sea necesario o parte proporcional del concentrador de nodos en el supuesto sea necesario y según necesidades del Ayuntamiento. Mano de obra y material necesario para el montaje de los nodos de comunicación en fabrica del fabricante y para el concentrador en el supuesto sea necesario (Incluye obra civil y material necesario para su puesta en servicio). Programación y puesta en servicio. Alta en sistema de control y software de gestión asociado, así como garantía de funcionamiento al menos durante 10 años.
FHTD002 | Partida | u | Instalación de los nodos de comunicación | [6 empty] | 6 | 53.93 | 323.58
Instalación de sistema de control para los puntos de luz. Se Incluye como mínimo: nodo de comunicación por punto de luz según necesidades del ayuntamiento. Concentrador de nodos en el supuesto sea necesario o parte proporcional del concentrador de nodos en el supuesto sea necesario y según necesidades del Ayuntamiento. Mano de obra y material necesario para el montaje de los nodos de comunicación en campo en luminaria LED ya instalada y para el concentrador en el supuesto sea necesario (Incluye obra civil y material necesario para su puesta en servicio). Programación y puesta en servicio. Alta en sistema de control y software de gestión asociado, así como garantía de funcionamiento al menos durante 10 años.
[9 empty] | 1.35.4 | 1 | 4182.89 | 4182.89
1.35.5 | Capítulo |  | Legalización de las instalaciones CM-034 | [6 empty] | 1 | 95 | 95
[9 empty] | 1.35 | 1 | 24830.64 | 24830.64
1.36 | Capítulo | u | CM-035 | [6 empty] | 1 | 7649.15 | 7649.15
1.36.1 | Capítulo |  | Sustitución / Renovación del CM-035 | [6 empty] | 1 | 1414.51 | 1414.51
FHG1S001CMN01 | Partida | u | Sustitución centro mando actual (1 salida) M. Nueva ubicación | [6 empty] | 1 | 1414.51 | 1414.51
Sustitución de cuadro de mando actual monofásico por uno nuevo de material aislante de 1 salida en nueva ubicación. Centro de mando con doble módulo (acometida y abonado), con grado minimo de protección IP65, IK10. Mínimo a incluir: · Desmontaje de cuadro existente y adecuación de la zona de desmontaje del cuadro. · Creación del basamento para el nuevo cuadro. · Fijación del nuevo cuadro. · Conexionado y puesta en servicio del nuevo cuadro. · Envolvente de poliéster o PVC reforzado con fibra de vidrio. Puerta con cerradura, llaves estándar y soporte para bloqueo por candado. Base con elementos de fijación a basamenta. La envolvente permitirá incoporar futuras salidas para alumbrado o bien para otros usos. Módulo de acometida. Según normas compañía suministradora (CGP y caja de medida). Módulo de abonado: · Aparellaje eléctrico de primeras marcas, mínimo IP65. · IGA (Curva C). Max. 80A. · 1 Interruptor magnetotérmico para la línea de salida. Poder de corte mínimo 10kA. · 1 Contactor individual para la línea de salida con correspondencia a la potencia nominal. · 2 Interruptores diferenciales de clase A ultrainmunizados (30mA - 30A), junto a 2 transformadores toroidales permitiendo protección diferencial inteligente. · Bornas de sección adecuada a las lineas de salida y cableado del cuadro de acuerdo al cumplimiento del REBT. · Instalación de equipo de protección frente a sobretensiones. · Toma de corriente y de iluminación con protección magnetotérmica y diferencial. · Configuración de protección similar al alumbrado para el resto de lineas existentes en los cuadros actuales (semaforos, usos varios, …). · Costes indirectos como mínimo: · Pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería,...). · Certificados de calidad, esquemas de mando y unifilares del cuadro. · Obra civil asociada (Hormigón,...).
[9 empty] | 1.36.1 | 1 | 1414.51 | 1414.51
1.36.2 | Capítulo |  | Equipo de telegestión (gestor energético) CM-035 | [6 empty] | 1 | 715.79 | 715.79
FHTC001 | Partida | u | Instalacion de equipo de telegestión (gestor energético) | [6 empty] | 1 | 715.79 | 715.79
Instalación de un equipo de telegestión (gestor energético), en centro de mando de alumbrado. Se incluye como mínimo: - Terminal de telegestión, capaz de enviar los datos (3G, GSM / GPRS, fibra, …) a un servidor central, de protocolo abierto y comunicación con los elementos de la instalación facilitando registro de alarmas y de energía. - Analizador de redes trifásicas (medición de todos los parámetros eléctricos) con sus correspondientes transformadores de medida y elemento de protección. - Mano de obra de instalación de los equipos, programación y puesta en servicio. Alta en sistema de control y software de gestión asociado. - Costes indirectos: Pequeño material (Cable, bornas de conexión,etc...) y la parte proporcional de la instalación e implantación del software y puesta en marcha.
[9 empty] | 1.36.2 | 1 | 715.79 | 715.79
1.36.3 | Capítulo |  | Sustitución de luminarias actuales CM-035 | [6 empty] | 1 | 4394.49 | 4394.49
FHKH2BV040 | Partida | u | Bloque LED para adaptación de luminaria artística de 40W | [6 empty] | 9 | 191.47 | 1723.23
Sustitución del bloque óptico actual por otro de tipo LED (retrofit) para alumbrado artístico con las siguientes caracteristicas: - Bloque de extrusión de aluminio o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 40W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 4800lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >100lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2BV045 | Partida | u | Bloque LED para adaptación de luminaria artística de 45W | [6 empty] | 3 | 191.47 | 574.41
Sustitución del bloque óptico actual por otro de tipo LED (retrofit) para alumbrado artístico con las siguientes caracteristicas: - Bloque de extrusión de aluminio o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 45W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 5420lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >100lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2BV067 | Partida | u | Bloque LED para adaptación de luminaria artística de 67W | [6 empty] | 2 | 204.56 | 409.12
Sustitución del bloque óptico actual por otro de tipo LED (retrofit) para alumbrado artístico con las siguientes caracteristicas: - Bloque de extrusión de aluminio o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 67W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 8820lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >100lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2BV118 | Partida | u | Bloque LED para adaptación de luminaria artística de 118W | [6 empty] | 1 | 204.56 | 204.56
Sustitución del bloque óptico actual por otro de tipo LED (retrofit) para alumbrado artístico con las siguientes caracteristicas: - Bloque de extrusión de aluminio o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 118W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 14280lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >100lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2VD0156 | Partida | u | Sustitución de luminaria por lum. LED vial decorativa de 15,6W | [6 empty] | 3 | 187.09 | 561.27
Sustitución de la luminaria actual por otra de tipo LED vial decorativa con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<5%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 15,6W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 2400lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >100lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2VD0156(1 | Partida | u | Sustitución de luminaria por lum. LED vial decorativa de 15,6W | [6 empty] | 5 | 184.38 | 921.9
Sustitución de la luminaria actual por otra de tipo LED vial decorativa con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<5%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 15,6W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 2400lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >100lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
[9 empty] | 1.36.3 | 1 | 4394.49 | 4394.49
1.36.4 | Capítulo |  | Sistema de control y regulación CM-035 | [6 empty] | 1 | 1029.36 | 1029.36
FHTD001 | Partida | u | Instalación de los nodos de comunicación | [6 empty] | 23 | 42.41 | 975.43
Instalación de sistema de control para los puntos de luz. Se Incluye como mínimo: nodo de comunicación por punto de luz según necesidades del ayuntamiento. Concentrador de nodos en el supuesto sea necesario o parte proporcional del concentrador de nodos en el supuesto sea necesario y según necesidades del Ayuntamiento. Mano de obra y material necesario para el montaje de los nodos de comunicación en fabrica del fabricante y para el concentrador en el supuesto sea necesario (Incluye obra civil y material necesario para su puesta en servicio). Programación y puesta en servicio. Alta en sistema de control y software de gestión asociado, así como garantía de funcionamiento al menos durante 10 años.
FHTD002 | Partida | u | Instalación de los nodos de comunicación | [6 empty] | 1 | 53.93 | 53.93
Instalación de sistema de control para los puntos de luz. Se Incluye como mínimo: nodo de comunicación por punto de luz según necesidades del ayuntamiento. Concentrador de nodos en el supuesto sea necesario o parte proporcional del concentrador de nodos en el supuesto sea necesario y según necesidades del Ayuntamiento. Mano de obra y material necesario para el montaje de los nodos de comunicación en campo en luminaria LED ya instalada y para el concentrador en el supuesto sea necesario (Incluye obra civil y material necesario para su puesta en servicio). Programación y puesta en servicio. Alta en sistema de control y software de gestión asociado, así como garantía de funcionamiento al menos durante 10 años.
[9 empty] | 1.36.4 | 1 | 1029.36 | 1029.36
1.36.5 | Capítulo |  | Legalización de las instalaciones CM-035 | [6 empty] | 1 | 95 | 95
[9 empty] | 1.36 | 1 | 7649.15 | 7649.15
1.37 | Capítulo | u | CM-036 | [6 empty] | 1 | 8743.04 | 8743.04
1.37.1 | Capítulo |  | Sustitución / Renovación del CM-036 | [6 empty] | 1 | 1699.31 | 1699.31
FHG1S001RTT03 | Partida | u | Renovación total y adecuación centro de mando actual (3 salidas) | [6 empty] | 1 | 1699.31 | 1699.31
Mano de obra y material para la renovación y adecuación del centro de mando actual trifásico con tres salidas. Mínimo a incluir: Mantener el Módulo de compañia, reparando aquellos desperfectos existentes. Cambio completo del Módulo de abonado: · Aparellaje eléctrico de primeras marcas, mínimo IP65. · IGA (Curva C). Max. 80A. · 3 Interruptores magnetotérmicos para cada línea de salida. Poder de corte mínimo 10kA. · 3 Contactores individuales para las líneas de salida con correspondencia a la potencia nominal. · 1 Central de relés diferenciales tipo tipo A ultrainmunizados (30mA - 30A), junto a 4 transformadores toroidales permitiendo protección diferencial inteligente. · Renovación total de la caja de aislamiento, placa de montaje y chasis. · Bornas de sección adecuada a las lineas de salida y cableado del cuadro de acuerdo al cumplimiento del REBT. · Instalación de equipo de protección frente a sobretensiones permanente y transitorias. · Toma de corriente y de iluminación con protección magnetotérmica y diferencial. · Configuración de protección similar al alumbrado para el resto de lineas en caso de existir en los cuadros actuales (semaforos, usos varios, …). · Costes indirectos como mínimo: · Pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería,...). · Certificados de calidad, esquemas de mando y unifilares del cuadro. · Obra civil asociada para repación de basamenta en caso de ser necesario.
[9 empty] | 1.37.1 | 1 | 1699.31 | 1699.31
1.37.2 | Capítulo |  | Equipo de telegestión (gestor energético) CM-036 | [6 empty] | 1 | 715.79 | 715.79
FHTC001 | Partida | u | Instalacion de equipo de telegestión (gestor energético) | [6 empty] | 1 | 715.79 | 715.79
Instalación de un equipo de telegestión (gestor energético), en centro de mando de alumbrado. Se incluye como mínimo: - Terminal de telegestión, capaz de enviar los datos (3G, GSM / GPRS, fibra, …) a un servidor central, de protocolo abierto y comunicación con los elementos de la instalación facilitando registro de alarmas y de energía. - Analizador de redes trifásicas (medición de todos los parámetros eléctricos) con sus correspondientes transformadores de medida y elemento de protección. - Mano de obra de instalación de los equipos, programación y puesta en servicio. Alta en sistema de control y software de gestión asociado. - Costes indirectos: Pequeño material (Cable, bornas de conexión,etc...) y la parte proporcional de la instalación e implantación del software y puesta en marcha.
[9 empty] | 1.37.2 | 1 | 715.79 | 715.79
1.37.3 | Capítulo |  | Sustitución de luminarias actuales CM-036 | [6 empty] | 1 | 5087.87 | 5087.87
FHKH2BV017 | Partida | u | Bloque LED para adaptación de luminaria artística de 17W | [6 empty] | 8 | 164.88 | 1319.04
Sustitución del bloque óptico actual por otro de tipo LED (retrofit) para alumbrado artístico con las siguientes caracteristicas: - Bloque de extrusión de aluminio o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 17W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 2120lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >100lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2BV040 | Partida | u | Bloque LED para adaptación de luminaria artística de 40W | [6 empty] | 4 | 191.47 | 765.88
Sustitución del bloque óptico actual por otro de tipo LED (retrofit) para alumbrado artístico con las siguientes caracteristicas: - Bloque de extrusión de aluminio o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 40W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 4800lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >100lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2BV060 | Partida | u | Bloque LED para adaptación de luminaria artística de 60W | [6 empty] | 5 | 191.47 | 957.35
Sustitución del bloque óptico actual por otro de tipo LED (retrofit) para alumbrado artístico con las siguientes caracteristicas: - Bloque de extrusión de aluminio o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 60W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 7200lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >100lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2BV075 | Partida | u | Bloque LED para adaptación de luminaria artística de 75W | [6 empty] | 4 | 204.56 | 818.24
Sustitución del bloque óptico actual por otro de tipo LED (retrofit) para alumbrado artístico con las siguientes caracteristicas: - Bloque de extrusión de aluminio o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 75W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 9870lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >100lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2BV085 | Partida | u | Bloque LED para adaptación de luminaria artística de 85W | [6 empty] | 6 | 204.56 | 1227.36
Sustitución del bloque óptico actual por otro de tipo LED (retrofit) para alumbrado artístico con las siguientes caracteristicas: - Bloque de extrusión de aluminio o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 85W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 10710lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >100lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
[9 empty] | 1.37.3 | 1 | 5087.87 | 5087.87
1.37.4 | Capítulo |  | Sistema de control y regulación CM-036 | [6 empty] | 1 | 1145.07 | 1145.07
FHTD001 | Partida | u | Instalación de los nodos de comunicación | [6 empty] | 27 | 42.41 | 1145.07
Instalación de sistema de control para los puntos de luz. Se Incluye como mínimo: nodo de comunicación por punto de luz según necesidades del ayuntamiento. Concentrador de nodos en el supuesto sea necesario o parte proporcional del concentrador de nodos en el supuesto sea necesario y según necesidades del Ayuntamiento. Mano de obra y material necesario para el montaje de los nodos de comunicación en fabrica del fabricante y para el concentrador en el supuesto sea necesario (Incluye obra civil y material necesario para su puesta en servicio). Programación y puesta en servicio. Alta en sistema de control y software de gestión asociado, así como garantía de funcionamiento al menos durante 10 años.
[9 empty] | 1.37.4 | 1 | 1145.07 | 1145.07
1.37.5 | Capítulo |  | Legalización de las instalaciones CM-036 | [6 empty] | 1 | 95 | 95
[9 empty] | 1.37 | 1 | 8743.04 | 8743.04
1.38 | Capítulo | u | CM-037 | [6 empty] | 1 | 26403.77 | 26403.77
1.38.1 | Capítulo |  | Sustitución / Renovación del CM-037 | [6 empty] | 1 | 1699.31 | 1699.31
FHG1S001RTT03 | Partida | u | Renovación total y adecuación centro de mando actual (3 salidas) | [6 empty] | 1 | 1699.31 | 1699.31
Mano de obra y material para la renovación y adecuación del centro de mando actual trifásico con tres salidas. Mínimo a incluir: Mantener el Módulo de compañia, reparando aquellos desperfectos existentes. Cambio completo del Módulo de abonado: · Aparellaje eléctrico de primeras marcas, mínimo IP65. · IGA (Curva C). Max. 80A. · 3 Interruptores magnetotérmicos para cada línea de salida. Poder de corte mínimo 10kA. · 3 Contactores individuales para las líneas de salida con correspondencia a la potencia nominal. · 1 Central de relés diferenciales tipo tipo A ultrainmunizados (30mA - 30A), junto a 4 transformadores toroidales permitiendo protección diferencial inteligente. · Renovación total de la caja de aislamiento, placa de montaje y chasis. · Bornas de sección adecuada a las lineas de salida y cableado del cuadro de acuerdo al cumplimiento del REBT. · Instalación de equipo de protección frente a sobretensiones permanente y transitorias. · Toma de corriente y de iluminación con protección magnetotérmica y diferencial. · Configuración de protección similar al alumbrado para el resto de lineas en caso de existir en los cuadros actuales (semaforos, usos varios, …). · Costes indirectos como mínimo: · Pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería,...). · Certificados de calidad, esquemas de mando y unifilares del cuadro. · Obra civil asociada para repación de basamenta en caso de ser necesario.
[9 empty] | 1.38.1 | 1 | 1699.31 | 1699.31
1.38.2 | Capítulo |  | Equipo de telegestión (gestor energético) CM-037 | [6 empty] | 1 | 715.79 | 715.79
FHTC001 | Partida | u | Instalacion de equipo de telegestión (gestor energético) | [6 empty] | 1 | 715.79 | 715.79
Instalación de un equipo de telegestión (gestor energético), en centro de mando de alumbrado. Se incluye como mínimo: - Terminal de telegestión, capaz de enviar los datos (3G, GSM / GPRS, fibra, …) a un servidor central, de protocolo abierto y comunicación con los elementos de la instalación facilitando registro de alarmas y de energía. - Analizador de redes trifásicas (medición de todos los parámetros eléctricos) con sus correspondientes transformadores de medida y elemento de protección. - Mano de obra de instalación de los equipos, programación y puesta en servicio. Alta en sistema de control y software de gestión asociado. - Costes indirectos: Pequeño material (Cable, bornas de conexión,etc...) y la parte proporcional de la instalación e implantación del software y puesta en marcha.
[9 empty] | 1.38.2 | 1 | 715.79 | 715.79
1.38.3 | Capítulo |  | Sustitución de luminarias actuales CM-037 | [6 empty] | 1 | 19544.81 | 19544.81
FHKH2BV017(1 | Partida | u | Bloque LED para adaptación de luminaria artística de 17W | [6 empty] | 4 | 162.17 | 648.68
Sustitución del bloque óptico actual por otro de tipo LED (retrofit) para alumbrado artístico con las siguientes caracteristicas: - Bloque de extrusión de aluminio o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 17W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 2120lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >100lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2BV025 | Partida | u | Bloque LED para adaptación de luminaria artística de 25W | [6 empty] | 4 | 164.88 | 659.52
Sustitución del bloque óptico actual por otro de tipo LED (retrofit) para alumbrado artístico con las siguientes caracteristicas: - Bloque de extrusión de aluminio o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 25W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 2940lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >100lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2BV035 | Partida | u | Bloque LED para adaptación de luminaria artística de 35W | [6 empty] | 3 | 164.88 | 494.64
Sustitución del bloque óptico actual por otro de tipo LED (retrofit) para alumbrado artístico con las siguientes caracteristicas: - Bloque de extrusión de aluminio o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 35W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 3940lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >100lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2BV040 | Partida | u | Bloque LED para adaptación de luminaria artística de 40W | [6 empty] | 4 | 191.47 | 765.88
Sustitución del bloque óptico actual por otro de tipo LED (retrofit) para alumbrado artístico con las siguientes caracteristicas: - Bloque de extrusión de aluminio o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 40W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 4800lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >100lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2BV045 | Partida | u | Bloque LED para adaptación de luminaria artística de 45W | [6 empty] | 3 | 191.47 | 574.41
Sustitución del bloque óptico actual por otro de tipo LED (retrofit) para alumbrado artístico con las siguientes caracteristicas: - Bloque de extrusión de aluminio o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 45W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 5420lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >100lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2BV085 | Partida | u | Bloque LED para adaptación de luminaria artística de 85W | [6 empty] | 5 | 204.56 | 1022.8
Sustitución del bloque óptico actual por otro de tipo LED (retrofit) para alumbrado artístico con las siguientes caracteristicas: - Bloque de extrusión de aluminio o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 85W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 10710lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >100lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2P095(1 | Partida | u | Sustitución de proyector por proy. LED vial de 95W | [6 empty] | 4 | 180.95 | 723.8
Sustitución del proyector actual por otro de tipo LED compacto para alumbrado vial con las siguientes características: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión, fundición o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK08. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 95W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 12000lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >100lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2V019 | Partida | u | Sustitución de luminaria por lum. LED vial de 19W | [6 empty] | 25 | 177.47 | 4436.75
Sustitución de la luminaria actual por otra de tipo LED vial con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 19W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 2520lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >105lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2V027 | Partida | u | Sustitución de luminaria por lum. LED vial de 27W | [6 empty] | 4 | 177.47 | 709.88
Sustitución de la luminaria actual por otra de tipo LED vial con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 27W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 3415lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >105lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2V030 | Partida | u | Sustitución de luminaria por lum. LED vial de 30W | [6 empty] | 9 | 177.47 | 1597.23
Sustitución de la luminaria actual por otra de tipo LED vial con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 30W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 4146lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >105lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2V052 | Partida | u | Sustitución de luminaria por lum. LED vial de 52W | [6 empty] | 1 | 215.96 | 215.96
Sustitución de la luminaria actual por otra de tipo LED vial con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 52W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 9000lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >105lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2V072 | Partida | u | Sustitución de luminaria por lum. LED vial de 72W | [6 empty] | 7 | 215.96 | 1511.72
Sustitución de la luminaria actual por otra de tipo LED vial con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 72W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 8886lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >105lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2V087 | Partida | u | Sustitución de luminaria por lum. LED vial de 87W | [6 empty] | 5 | 229.02 | 1145.1
Sustitución de la luminaria actual por otra de tipo LED vial con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 87W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 11600lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >105lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2V102 | Partida | u | Sustitución de luminaria por lum. LED vial de 102W | [6 empty] | 22 | 229.02 | 5038.44
Sustitución de la luminaria actual por otra de tipo LED vial con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 102W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 13445lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >105lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
[9 empty] | 1.38.3 | 1 | 19544.81 | 19544.81
1.38.4 | Capítulo |  | Sistema de control y regulación CM-037 | [6 empty] | 1 | 4348.86 | 4348.86
FHTD001 | Partida | u | Instalación de los nodos de comunicación | [6 empty] | 100 | 42.41 | 4241
Instalación de sistema de control para los puntos de luz. Se Incluye como mínimo: nodo de comunicación por punto de luz según necesidades del ayuntamiento. Concentrador de nodos en el supuesto sea necesario o parte proporcional del concentrador de nodos en el supuesto sea necesario y según necesidades del Ayuntamiento. Mano de obra y material necesario para el montaje de los nodos de comunicación en fabrica del fabricante y para el concentrador en el supuesto sea necesario (Incluye obra civil y material necesario para su puesta en servicio). Programación y puesta en servicio. Alta en sistema de control y software de gestión asociado, así como garantía de funcionamiento al menos durante 10 años.
FHTD002 | Partida | u | Instalación de los nodos de comunicación | [6 empty] | 2 | 53.93 | 107.86
Instalación de sistema de control para los puntos de luz. Se Incluye como mínimo: nodo de comunicación por punto de luz según necesidades del ayuntamiento. Concentrador de nodos en el supuesto sea necesario o parte proporcional del concentrador de nodos en el supuesto sea necesario y según necesidades del Ayuntamiento. Mano de obra y material necesario para el montaje de los nodos de comunicación en campo en luminaria LED ya instalada y para el concentrador en el supuesto sea necesario (Incluye obra civil y material necesario para su puesta en servicio). Programación y puesta en servicio. Alta en sistema de control y software de gestión asociado, así como garantía de funcionamiento al menos durante 10 años.
[9 empty] | 1.38.4 | 1 | 4348.86 | 4348.86
1.38.5 | Capítulo |  | Legalización de las instalaciones CM-037 | [6 empty] | 1 | 95 | 95
[9 empty] | 1.38 | 1 | 26403.77 | 26403.77
1.39 | Capítulo | u | CM-038 | [6 empty] | 1 | 15464.85 | 15464.85
1.39.1 | Capítulo |  | Sustitución / Renovación del CM-038 | [6 empty] | 1 | 1825.51 | 1825.51
FHG1S001CTN01 | Partida | u | Sustitución centro de mando actual (1 salida). Nueva ubicación | [6 empty] | 1 | 1825.51 | 1825.51
Sustitución de cuadro de mando actual trifásico por uno nuevo de material aislante de 1 salida en una nueva ubicación. Centro de mando con doble módulo (acometida y abonado), con grado minimo de protección IP65, IK10. Mínimo a incluir: · Desmontaje de cuadro existente y adecuación de la zona de desmontaje del cuadro. · Creación del basamento para el nuevo cuadro. · Fijación del nuevo cuadro. · Conexionado y puesta en servicio del nuevo cuadro. · Envolvente de poliéster o PVC reforzado con fibra de vidrio. Puerta con cerradura, llaves estándar y soporte para bloqueo por candado. Base con elementos de fijación a basamenta. La envolvente permitirá incoporar futuras salidas para alumbrado o bien para otros usos. Módulo de acometida. Según normas compañía suministradora (CGP y caja de medida). Módulo de abonado: · Aparellaje eléctrico de primeras marcas, mínimo IP65. · IGA (Curva C). Max. 80A. · 1 Interruptor magnetotérmico para la línea de salida. Poder de corte mínimo 10kA. · 1 Contactor individual para la línea de salida con correspondencia a la potencia nominal. · 2 Interruptores diferenciales de clase A ultrainmunizados (30mA - 30A), junto a 2 transformadores toroidales permitiendo protección diferencial inteligente. · Bornas de sección adecuada a las lineas de salida y cableado del cuadro de acuerdo al cumplimiento del REBT. · Instalación de equipo de protección frente a sobretensiones. · Toma de corriente y de iluminación con protección magnetotérmica y diferencial. · Configuración de protección similar al alumbrado para el resto de lineas existentes en los cuadros actuales (semaforos, usos varios, …). · Costes indirectos como mínimo: · Pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería,...). · Certificados de calidad, esquemas de mando y unifilares del cuadro. · Obra civil asociada (Hormigón,...).
[9 empty] | 1.39.1 | 1 | 1825.51 | 1825.51
1.39.2 | Capítulo |  | Equipo de telegestión (gestor energético) CM-038 | [6 empty] | 1 | 715.79 | 715.79
FHTC001 | Partida | u | Instalacion de equipo de telegestión (gestor energético) | [6 empty] | 1 | 715.79 | 715.79
Instalación de un equipo de telegestión (gestor energético), en centro de mando de alumbrado. Se incluye como mínimo: - Terminal de telegestión, capaz de enviar los datos (3G, GSM / GPRS, fibra, …) a un servidor central, de protocolo abierto y comunicación con los elementos de la instalación facilitando registro de alarmas y de energía. - Analizador de redes trifásicas (medición de todos los parámetros eléctricos) con sus correspondientes transformadores de medida y elemento de protección. - Mano de obra de instalación de los equipos, programación y puesta en servicio. Alta en sistema de control y software de gestión asociado. - Costes indirectos: Pequeño material (Cable, bornas de conexión,etc...) y la parte proporcional de la instalación e implantación del software y puesta en marcha.
[9 empty] | 1.39.2 | 1 | 715.79 | 715.79
1.39.3 | Capítulo |  | Sustitución de luminarias actuales CM-038 | [6 empty] | 1 | 10538.41 | 10538.41
FHKH2BV030 | Partida | u | Bloque LED para adaptación de luminaria artística de 30W | [6 empty] | 4 | 164.88 | 659.52
Sustitución del bloque óptico actual por otro de tipo LED (retrofit) para alumbrado artístico con las siguientes caracteristicas: - Bloque de extrusión de aluminio o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 30W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 3530lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >100lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2BV040 | Partida | u | Bloque LED para adaptación de luminaria artística de 40W | [6 empty] | 5 | 191.47 | 957.35
Sustitución del bloque óptico actual por otro de tipo LED (retrofit) para alumbrado artístico con las siguientes caracteristicas: - Bloque de extrusión de aluminio o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 40W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 4800lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >100lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2BV040(1 | Partida | u | Bloque LED para adaptación de luminaria artística de 40W | [6 empty] | 3 | 188.76 | 566.28
Sustitución del bloque óptico actual por otro de tipo LED (retrofit) para alumbrado artístico con las siguientes caracteristicas: - Bloque de extrusión de aluminio o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 40W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 4800lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >100lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2BV045 | Partida | u | Bloque LED para adaptación de luminaria artística de 45W | [6 empty] | 2 | 191.47 | 382.94
Sustitución del bloque óptico actual por otro de tipo LED (retrofit) para alumbrado artístico con las siguientes caracteristicas: - Bloque de extrusión de aluminio o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 45W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 5420lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >100lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2BV049 | Partida | u | Bloque LED para adaptación de luminaria artística de 49W | [6 empty] | 2 | 191.47 | 382.94
Sustitución del bloque óptico actual por otro de tipo LED (retrofit) para alumbrado artístico con las siguientes caracteristicas: - Bloque de extrusión de aluminio o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 49W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 5900lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >100lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2BV067 | Partida | u | Bloque LED para adaptación de luminaria artística de 67W | [6 empty] | 3 | 204.56 | 613.68
Sustitución del bloque óptico actual por otro de tipo LED (retrofit) para alumbrado artístico con las siguientes caracteristicas: - Bloque de extrusión de aluminio o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 67W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 8820lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >100lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2BV085 | Partida | u | Bloque LED para adaptación de luminaria artística de 85W | [6 empty] | 9 | 204.56 | 1841.04
Sustitución del bloque óptico actual por otro de tipo LED (retrofit) para alumbrado artístico con las siguientes caracteristicas: - Bloque de extrusión de aluminio o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 85W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 10710lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >100lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2V030(1 | Partida | u | Sustitución de luminaria por lum. LED vial de 30W | [6 empty] | 2 | 174.76 | 349.52
Sustitución de la luminaria actual por otra de tipo LED vial con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 30W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 4146lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >105lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2V032(1 | Partida | u | Sustitución de luminaria por lum. LED vial de 32W | [6 empty] | 4 | 174.76 | 699.04
Sustitución de la luminaria actual por otra de tipo LED vial con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 32W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 5000lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >105lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2V037(1 | Partida | u | Sustitución de luminaria por lum. LED vial de 37W | [6 empty] | 1 | 174.76 | 174.76
Sustitución de la luminaria actual por otra de tipo LED vial con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 37W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 5053lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >105lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2V044(1 | Partida | u | Sustitución de luminaria por lum. LED vial de 44W | [6 empty] | 4 | 174.76 | 699.04
Sustitución de la luminaria actual por otra de tipo LED vial con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 44W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 5900lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >105lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2V052 | Partida | u | Sustitución de luminaria por lum. LED vial de 52W | [6 empty] | 2 | 215.96 | 431.92
Sustitución de la luminaria actual por otra de tipo LED vial con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 52W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 9000lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >105lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2V052(1 | Partida | u | Sustitución de luminaria por lum. LED vial de 52W | [6 empty] | 5 | 213.25 | 1066.25
Sustitución de la luminaria actual por otra de tipo LED vial con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 52W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 9000lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >105lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2V064(1 | Partida | u | Sustitución de luminaria por lum. LED vial de 64W | [6 empty] | 5 | 213.25 | 1066.25
Sustitución de la luminaria actual por otra de tipo LED vial con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 64W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 11000lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >105lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2V072 | Partida | u | Sustitución de luminaria por lum. LED vial de 72W | [6 empty] | 3 | 215.96 | 647.88
Sustitución de la luminaria actual por otra de tipo LED vial con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 72W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 8886lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >105lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
[9 empty] | 1.39.3 | 1 | 10538.41 | 10538.41
1.39.4 | Capítulo |  | Sistema de control y regulación CM-038 | [6 empty] | 1 | 2290.14 | 2290.14
FHTD001 | Partida | u | Instalación de los nodos de comunicación | [6 empty] | 54 | 42.41 | 2290.14
Instalación de sistema de control para los puntos de luz. Se Incluye como mínimo: nodo de comunicación por punto de luz según necesidades del ayuntamiento. Concentrador de nodos en el supuesto sea necesario o parte proporcional del concentrador de nodos en el supuesto sea necesario y según necesidades del Ayuntamiento. Mano de obra y material necesario para el montaje de los nodos de comunicación en fabrica del fabricante y para el concentrador en el supuesto sea necesario (Incluye obra civil y material necesario para su puesta en servicio). Programación y puesta en servicio. Alta en sistema de control y software de gestión asociado, así como garantía de funcionamiento al menos durante 10 años.
[9 empty] | 1.39.4 | 1 | 2290.14 | 2290.14
1.39.5 | Capítulo |  | Legalización de las instalaciones CM-038 | [6 empty] | 1 | 95 | 95
[9 empty] | 1.39 | 1 | 15464.85 | 15464.85
1.40 | Capítulo | u | CM-039 | [6 empty] | 1 | 5978.36 | 5978.36
1.40.1 | Capítulo |  | Sustitución / Renovación del CM-039 | [6 empty] | 1 | 1414.51 | 1414.51
FHG1S001CMN01 | Partida | u | Sustitución centro mando actual (1 salida) M. Nueva ubicación | [6 empty] | 1 | 1414.51 | 1414.51
Sustitución de cuadro de mando actual monofásico por uno nuevo de material aislante de 1 salida en nueva ubicación. Centro de mando con doble módulo (acometida y abonado), con grado minimo de protección IP65, IK10. Mínimo a incluir: · Desmontaje de cuadro existente y adecuación de la zona de desmontaje del cuadro. · Creación del basamento para el nuevo cuadro. · Fijación del nuevo cuadro. · Conexionado y puesta en servicio del nuevo cuadro. · Envolvente de poliéster o PVC reforzado con fibra de vidrio. Puerta con cerradura, llaves estándar y soporte para bloqueo por candado. Base con elementos de fijación a basamenta. La envolvente permitirá incoporar futuras salidas para alumbrado o bien para otros usos. Módulo de acometida. Según normas compañía suministradora (CGP y caja de medida). Módulo de abonado: · Aparellaje eléctrico de primeras marcas, mínimo IP65. · IGA (Curva C). Max. 80A. · 1 Interruptor magnetotérmico para la línea de salida. Poder de corte mínimo 10kA. · 1 Contactor individual para la línea de salida con correspondencia a la potencia nominal. · 2 Interruptores diferenciales de clase A ultrainmunizados (30mA - 30A), junto a 2 transformadores toroidales permitiendo protección diferencial inteligente. · Bornas de sección adecuada a las lineas de salida y cableado del cuadro de acuerdo al cumplimiento del REBT. · Instalación de equipo de protección frente a sobretensiones. · Toma de corriente y de iluminación con protección magnetotérmica y diferencial. · Configuración de protección similar al alumbrado para el resto de lineas existentes en los cuadros actuales (semaforos, usos varios, …). · Costes indirectos como mínimo: · Pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería,...). · Certificados de calidad, esquemas de mando y unifilares del cuadro. · Obra civil asociada (Hormigón,...).
[9 empty] | 1.40.1 | 1 | 1414.51 | 1414.51
1.40.2 | Capítulo |  | Equipo de telegestión (gestor energético) CM-039 | [6 empty] | 1 | 715.79 | 715.79
FHTC001 | Partida | u | Instalacion de equipo de telegestión (gestor energético) | [6 empty] | 1 | 715.79 | 715.79
Instalación de un equipo de telegestión (gestor energético), en centro de mando de alumbrado. Se incluye como mínimo: - Terminal de telegestión, capaz de enviar los datos (3G, GSM / GPRS, fibra, …) a un servidor central, de protocolo abierto y comunicación con los elementos de la instalación facilitando registro de alarmas y de energía. - Analizador de redes trifásicas (medición de todos los parámetros eléctricos) con sus correspondientes transformadores de medida y elemento de protección. - Mano de obra de instalación de los equipos, programación y puesta en servicio. Alta en sistema de control y software de gestión asociado. - Costes indirectos: Pequeño material (Cable, bornas de conexión,etc...) y la parte proporcional de la instalación e implantación del software y puesta en marcha.
[9 empty] | 1.40.2 | 1 | 715.79 | 715.79
1.40.3 | Capítulo |  | Sustitución de luminarias actuales CM-039 | [6 empty] | 1 | 3032.09 | 3032.09
FHKH2BV030 | Partida | u | Bloque LED para adaptación de luminaria artística de 30W | [6 empty] | 2 | 164.88 | 329.76
Sustitución del bloque óptico actual por otro de tipo LED (retrofit) para alumbrado artístico con las siguientes caracteristicas: - Bloque de extrusión de aluminio o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 30W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 3530lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >100lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2BV040 | Partida | u | Bloque LED para adaptación de luminaria artística de 40W | [6 empty] | 7 | 191.47 | 1340.29
Sustitución del bloque óptico actual por otro de tipo LED (retrofit) para alumbrado artístico con las siguientes caracteristicas: - Bloque de extrusión de aluminio o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 40W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 4800lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >100lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2V023 | Partida | u | Sustitución de luminaria por lum. LED vial de 23W | [6 empty] | 2 | 177.47 | 354.94
Sustitución de la luminaria actual por otra de tipo LED vial con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 23W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 2929lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >105lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2V044 | Partida | u | Sustitución de luminaria por lum. LED vial de 44W | [6 empty] | 2 | 177.47 | 354.94
Sustitución de la luminaria actual por otra de tipo LED vial con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 44W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 5900lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >105lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2VR0156 | Partida | u | Sustitución de luminaria por lum. LED vial residencial de 15,6W | [6 empty] | 4 | 163.04 | 652.16
Sustitución de la luminaria actual por otra de tipo LED vial residencial con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión o de material polimerico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK08. Cierre de vidrio plano transparente para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 15,6W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 2400lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >100lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
[9 empty] | 1.40.3 | 1 | 3032.09 | 3032.09
1.40.4 | Capítulo |  | Sistema de control y regulación CM-039 | [6 empty] | 1 | 720.97 | 720.97
FHTD001 | Partida | u | Instalación de los nodos de comunicación | [6 empty] | 17 | 42.41 | 720.97
Instalación de sistema de control para los puntos de luz. Se Incluye como mínimo: nodo de comunicación por punto de luz según necesidades del ayuntamiento. Concentrador de nodos en el supuesto sea necesario o parte proporcional del concentrador de nodos en el supuesto sea necesario y según necesidades del Ayuntamiento. Mano de obra y material necesario para el montaje de los nodos de comunicación en fabrica del fabricante y para el concentrador en el supuesto sea necesario (Incluye obra civil y material necesario para su puesta en servicio). Programación y puesta en servicio. Alta en sistema de control y software de gestión asociado, así como garantía de funcionamiento al menos durante 10 años.
[9 empty] | 1.40.4 | 1 | 720.97 | 720.97
1.40.5 | Capítulo |  | Legalización de las instalaciones CM-039 | [6 empty] | 1 | 95 | 95
[9 empty] | 1.40 | 1 | 5978.36 | 5978.36
1.41 | Capítulo | u | CM-040 | [6 empty] | 1 | 7715.67 | 7715.67
1.41.1 | Capítulo |  | Sustitución / Renovación del CM-040 | [6 empty] | 1 | 1300.99 | 1300.99
FHG1S001RTT02 | Partida | u | Renovación total y adecuación centro de mando actual (2 salidas) | [6 empty] | 1 | 1300.99 | 1300.99
Mano de obra y material para la renovación y adecuación del centro de mando actual trifásico con dos salidas. Mínimo a incluir: Mantener el Módulo de compañia, reparando aquellos desperfectos existentes. Cambio completo del Módulo de abonado: · Aparellaje eléctrico de primeras marcas, mínimo IP65. · IGA (Curva C). Max. 80A. · 2 Interruptores magnetotérmicos para cada línea de salida. Poder de corte mínimo 10kA. · 2 Contactores individuales para las líneas de salida con correspondencia a la potencia nominal. · 1 Central de relés diferenciales tipo tipo A ultrainmunizados (30mA - 30A), junto a 3 transformadores toroidales permitiendo protección diferencial inteligente. · Renovación total de la caja de aislamiento, placa de montaje y chasis. · Bornas de sección adecuada a las lineas de salida y cableado del cuadro de acuerdo al cumplimiento del REBT. · Instalación de equipo de protección frente a sobretensiones permanente y transitorias. · Toma de corriente y de iluminación con protección magnetotérmica y diferencial. · Configuración de protección similar al alumbrado para el resto de lineas en caso de existir en los cuadros actuales (semaforos, usos varios, …). · Costes indirectos como mínimo: · Pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería,...). · Certificados de calidad, esquemas de mando y unifilares del cuadro. · Obra civil asociada para repación de basamenta en caso de ser necesario.
[9 empty] | 1.41.1 | 1 | 1300.99 | 1300.99
1.41.2 | Capítulo |  | Equipo de telegestión (gestor energético) CM-040 | [6 empty] | 1 | 715.79 | 715.79
FHTC001 | Partida | u | Instalacion de equipo de telegestión (gestor energético) | [6 empty] | 1 | 715.79 | 715.79
Instalación de un equipo de telegestión (gestor energético), en centro de mando de alumbrado. Se incluye como mínimo: - Terminal de telegestión, capaz de enviar los datos (3G, GSM / GPRS, fibra, …) a un servidor central, de protocolo abierto y comunicación con los elementos de la instalación facilitando registro de alarmas y de energía. - Analizador de redes trifásicas (medición de todos los parámetros eléctricos) con sus correspondientes transformadores de medida y elemento de protección. - Mano de obra de instalación de los equipos, programación y puesta en servicio. Alta en sistema de control y software de gestión asociado. - Costes indirectos: Pequeño material (Cable, bornas de conexión,etc...) y la parte proporcional de la instalación e implantación del software y puesta en marcha.
[9 empty] | 1.41.2 | 1 | 715.79 | 715.79
1.41.3 | Capítulo |  | Sustitución de luminarias actuales CM-040 | [6 empty] | 1 | 4713.28 | 4713.28
FHKH2P095(1 | Partida | u | Sustitución de proyector por proy. LED vial de 95W | [6 empty] | 2 | 180.95 | 361.9
Sustitución del proyector actual por otro de tipo LED compacto para alumbrado vial con las siguientes características: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión, fundición o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK08. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 95W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 12000lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >100lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2V087 | Partida | u | Sustitución de luminaria por lum. LED vial de 87W | [6 empty] | 5 | 229.02 | 1145.1
Sustitución de la luminaria actual por otra de tipo LED vial con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 87W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 11600lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >105lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2V104 | Partida | u | Sustitución de luminaria por lum. LED vial de 104W | [6 empty] | 14 | 229.02 | 3206.28
Sustitución de la luminaria actual por otra de tipo LED vial con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 104W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 17000lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >105lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
[9 empty] | 1.41.3 | 1 | 4713.28 | 4713.28
1.41.4 | Capítulo |  | Sistema de control y regulación CM-040 | [6 empty] | 1 | 890.61 | 890.61
FHTD001 | Partida | u | Instalación de los nodos de comunicación | [6 empty] | 21 | 42.41 | 890.61
Instalación de sistema de control para los puntos de luz. Se Incluye como mínimo: nodo de comunicación por punto de luz según necesidades del ayuntamiento. Concentrador de nodos en el supuesto sea necesario o parte proporcional del concentrador de nodos en el supuesto sea necesario y según necesidades del Ayuntamiento. Mano de obra y material necesario para el montaje de los nodos de comunicación en fabrica del fabricante y para el concentrador en el supuesto sea necesario (Incluye obra civil y material necesario para su puesta en servicio). Programación y puesta en servicio. Alta en sistema de control y software de gestión asociado, así como garantía de funcionamiento al menos durante 10 años.
[9 empty] | 1.41.4 | 1 | 890.61 | 890.61
1.41.5 | Capítulo |  | Legalización de las instalaciones CM-040 | [6 empty] | 1 | 95 | 95
[9 empty] | 1.41 | 1 | 7715.67 | 7715.67
1.42 | Capítulo | u | CM-041 | [6 empty] | 1 | 3930.75 | 3930.75
1.42.1 | Capítulo |  | Sustitución / Renovación del CM-041 | [6 empty] | 1 | 2844.9 | 2844.9
FHG1S003 | Partida | u | Integración puntos de luz del CM-041 en el CM-040 | [6 empty] | 1 | 2844.9 | 2844.9
Integración de los puntos de luz del CM-040 en el centro de mando actual CM-041 a partir del punto de luz ID833 del CM-041 Mínimo a incluir en la reforma: · Revisión de las líneas de distribución. · Mano de obra y material necesario para la reforma de la línea (Tubo corrugado, cableado,...). · Conexionado y puesta en servicio de la línea tras la reforma. · Costes indirectos como mínimo: · Pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería,...). · Documentacion(Esquemas unifilares, esquemas de mando,...). · Obra civil asociada (Excavación, retirada de escombro, relleno, pavimento, baldosas,...)
[9 empty] | 1.42.1 | 1 | 2844.9 | 2844.9
1.42.3 | Capítulo |  | Sustitución de luminarias actuales CM-041 | [6 empty] | 1 | 873.8 | 873.8
FHKH2V022(1 | Partida | u | Sustitución de luminaria por lum. LED vial de 22W | [6 empty] | 3 | 174.76 | 524.28
Sustitución de la luminaria actual por otra de tipo LED vial con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 22W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 3500lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >105lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2V025(1 | Partida | u | Sustitución de luminaria por lum. LED vial de 25W | [6 empty] | 2 | 174.76 | 349.52
Sustitución de la luminaria actual por otra de tipo LED vial con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 25W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 4000lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >105lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
[9 empty] | 1.42.3 | 1 | 873.8 | 873.8
1.42.4 | Capítulo |  | Sistema de control y regulación CM-041 | [6 empty] | 1 | 212.05 | 212.05
FHTD001 | Partida | u | Instalación de los nodos de comunicación | [6 empty] | 5 | 42.41 | 212.05
Instalación de sistema de control para los puntos de luz. Se Incluye como mínimo: nodo de comunicación por punto de luz según necesidades del ayuntamiento. Concentrador de nodos en el supuesto sea necesario o parte proporcional del concentrador de nodos en el supuesto sea necesario y según necesidades del Ayuntamiento. Mano de obra y material necesario para el montaje de los nodos de comunicación en fabrica del fabricante y para el concentrador en el supuesto sea necesario (Incluye obra civil y material necesario para su puesta en servicio). Programación y puesta en servicio. Alta en sistema de control y software de gestión asociado, así como garantía de funcionamiento al menos durante 10 años.
[9 empty] | 1.42.4 | 1 | 212.05 | 212.05
[9 empty] | 1.42 | 1 | 3930.75 | 3930.75
1.43 | Capítulo | u | CM-042 | [6 empty] | 1 | 11885.7 | 11885.7
1.43.1 | Capítulo |  | Sustitución / Renovación del CM-042 | [6 empty] | 1 | 1414.51 | 1414.51
FHG1S001CMN01 | Partida | u | Sustitución centro mando actual (1 salida) M. Nueva ubicación | [6 empty] | 1 | 1414.51 | 1414.51
Sustitución de cuadro de mando actual monofásico por uno nuevo de material aislante de 1 salida en nueva ubicación. Centro de mando con doble módulo (acometida y abonado), con grado minimo de protección IP65, IK10. Mínimo a incluir: · Desmontaje de cuadro existente y adecuación de la zona de desmontaje del cuadro. · Creación del basamento para el nuevo cuadro. · Fijación del nuevo cuadro. · Conexionado y puesta en servicio del nuevo cuadro. · Envolvente de poliéster o PVC reforzado con fibra de vidrio. Puerta con cerradura, llaves estándar y soporte para bloqueo por candado. Base con elementos de fijación a basamenta. La envolvente permitirá incoporar futuras salidas para alumbrado o bien para otros usos. Módulo de acometida. Según normas compañía suministradora (CGP y caja de medida). Módulo de abonado: · Aparellaje eléctrico de primeras marcas, mínimo IP65. · IGA (Curva C). Max. 80A. · 1 Interruptor magnetotérmico para la línea de salida. Poder de corte mínimo 10kA. · 1 Contactor individual para la línea de salida con correspondencia a la potencia nominal. · 2 Interruptores diferenciales de clase A ultrainmunizados (30mA - 30A), junto a 2 transformadores toroidales permitiendo protección diferencial inteligente. · Bornas de sección adecuada a las lineas de salida y cableado del cuadro de acuerdo al cumplimiento del REBT. · Instalación de equipo de protección frente a sobretensiones. · Toma de corriente y de iluminación con protección magnetotérmica y diferencial. · Configuración de protección similar al alumbrado para el resto de lineas existentes en los cuadros actuales (semaforos, usos varios, …). · Costes indirectos como mínimo: · Pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería,...). · Certificados de calidad, esquemas de mando y unifilares del cuadro. · Obra civil asociada (Hormigón,...).
[9 empty] | 1.43.1 | 1 | 1414.51 | 1414.51
1.43.2 | Capítulo |  | Equipo de telegestión (gestor energético) CM-042 | [6 empty] | 1 | 715.79 | 715.79
FHTC001 | Partida | u | Instalacion de equipo de telegestión (gestor energético) | [6 empty] | 1 | 715.79 | 715.79
Instalación de un equipo de telegestión (gestor energético), en centro de mando de alumbrado. Se incluye como mínimo: - Terminal de telegestión, capaz de enviar los datos (3G, GSM / GPRS, fibra, …) a un servidor central, de protocolo abierto y comunicación con los elementos de la instalación facilitando registro de alarmas y de energía. - Analizador de redes trifásicas (medición de todos los parámetros eléctricos) con sus correspondientes transformadores de medida y elemento de protección. - Mano de obra de instalación de los equipos, programación y puesta en servicio. Alta en sistema de control y software de gestión asociado. - Costes indirectos: Pequeño material (Cable, bornas de conexión,etc...) y la parte proporcional de la instalación e implantación del software y puesta en marcha.
[9 empty] | 1.43.2 | 1 | 715.79 | 715.79
1.43.3 | Capítulo |  | Sustitución de luminarias actuales CM-042 | [6 empty] | 1 | 8091.23 | 8091.23
FHKH2BV040 | Partida | u | Bloque LED para adaptación de luminaria artística de 40W | [6 empty] | 4 | 191.47 | 765.88
Sustitución del bloque óptico actual por otro de tipo LED (retrofit) para alumbrado artístico con las siguientes caracteristicas: - Bloque de extrusión de aluminio o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 40W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 4800lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >100lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2BV060 | Partida | u | Bloque LED para adaptación de luminaria artística de 60W | [6 empty] | 4 | 191.47 | 765.88
Sustitución del bloque óptico actual por otro de tipo LED (retrofit) para alumbrado artístico con las siguientes caracteristicas: - Bloque de extrusión de aluminio o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 60W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 7200lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >100lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2BV060(1 | Partida | u | Bloque LED para adaptación de luminaria artística de 60W | [6 empty] | 2 | 188.76 | 377.52
Sustitución del bloque óptico actual por otro de tipo LED (retrofit) para alumbrado artístico con las siguientes caracteristicas: - Bloque de extrusión de aluminio o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 60W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 7200lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >100lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2V016(1 | Partida | u | Sustitución de luminaria por lum. LED vial de 16W | [6 empty] | 3 | 156.72 | 470.16
Sustitución de la luminaria actual por otra de tipo LED vial con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 16W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 2500lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >105lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2V019(1 | Partida | u | Sustitución de luminaria por lum. LED vial de 19W | [6 empty] | 5 | 174.76 | 873.8
Sustitución de la luminaria actual por otra de tipo LED vial con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 19W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 2520lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >105lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2V022(1 | Partida | u | Sustitución de luminaria por lum. LED vial de 22W | [6 empty] | 3 | 174.76 | 524.28
Sustitución de la luminaria actual por otra de tipo LED vial con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 22W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 3500lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >105lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2V0285(1 | Partida | u | Sustitución de luminaria por lum. LED vial de 28,5W | [6 empty] | 2 | 174.76 | 349.52
Sustitución de la luminaria actual por otra de tipo LED vial con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 28,5W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 4500lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >105lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2V037(1 | Partida | u | Sustitución de luminaria por lum. LED vial de 37W | [6 empty] | 2 | 174.76 | 349.52
Sustitución de la luminaria actual por otra de tipo LED vial con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 37W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 5053lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >105lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2V039 | Partida | u | Sustitución de luminaria por lum. LED vial de 39W | [6 empty] | 4 | 177.47 | 709.88
Sustitución de la luminaria actual por otra de tipo LED vial con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 39W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 6000lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >105lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2V040(1 | Partida | u | Sustitución de luminaria por lum. LED vial de 40W | [6 empty] | 7 | 174.76 | 1223.32
Sustitución de la luminaria actual por otra de tipo LED vial con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 40W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 6600lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >105lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2V044 | Partida | u | Sustitución de luminaria por lum. LED vial de 44W | [6 empty] | 1 | 177.47 | 177.47
Sustitución de la luminaria actual por otra de tipo LED vial con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 44W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 5900lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >105lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
ELCS01 | Partida | m | Instalación de cable subterráneo | [6 empty] | 160 | 9.4 | 1504
Instalación de cable subterráneo (guía y canalización ejecutada). Se incluye: -Mano de obra -Medios de transporte -Retirada de escombro en caso de ser necesario -Tubo de protección de cable en caso de ser necesario -Metro lineal de cable -Pequeño material necesario
[9 empty] | 1.43.3 | 1 | 8091.23 | 8091.23
1.43.4 | Capítulo |  | Sistema de control y regulación CM-042 | [6 empty] | 1 | 1569.17 | 1569.17
FHTD001 | Partida | u | Instalación de los nodos de comunicación | [6 empty] | 37 | 42.41 | 1569.17
Instalación de sistema de control para los puntos de luz. Se Incluye como mínimo: nodo de comunicación por punto de luz según necesidades del ayuntamiento. Concentrador de nodos en el supuesto sea necesario o parte proporcional del concentrador de nodos en el supuesto sea necesario y según necesidades del Ayuntamiento. Mano de obra y material necesario para el montaje de los nodos de comunicación en fabrica del fabricante y para el concentrador en el supuesto sea necesario (Incluye obra civil y material necesario para su puesta en servicio). Programación y puesta en servicio. Alta en sistema de control y software de gestión asociado, así como garantía de funcionamiento al menos durante 10 años.
[9 empty] | 1.43.4 | 1 | 1569.17 | 1569.17
1.43.5 | Capítulo |  | Legalización de las instalaciones CM-042 | [6 empty] | 1 | 95 | 95
[9 empty] | 1.43 | 1 | 11885.7 | 11885.7
1.44 | Capítulo | u | CM-043 | [6 empty] | 1 | 7720.15 | 7720.15
1.44.1 | Capítulo |  | Sustitución / Renovación del CM-043 | [6 empty] | 1 | 1722.05 | 1722.05
FHG1S001CTM01 | Partida | u | Sustitución centro de mando actual (1 salida). Misma ubicación | [6 empty] | 1 | 1722.05 | 1722.05
Sustitución de cuadro de mando actual trifásico por uno nuevo de material aislante de 1 salida en misma ubicación. Centro de mando con doble módulo (acometida y abonado), con grado minimo de protección IP65, IK10. Mínimo a incluir: · Desmontaje de cuadro existente y adecuación de la zona de desmontaje del cuadro. · Creación del basamento para el nuevo cuadro. · Fijación del nuevo cuadro. · Conexionado y puesta en servicio del nuevo cuadro. · Envolvente de poliéster o PVC reforzado con fibra de vidrio. Puerta con cerradura, llaves estándar y soporte para bloqueo por candado. Base con elementos de fijación a basamenta. La envolvente permitirá incoporar futuras salidas para alumbrado o bien para otros usos. Módulo de acometida. Según normas compañía suministradora (CGP y caja de medida). Módulo de abonado: · Aparellaje eléctrico de primeras marcas, mínimo IP65. · IGA (Curva C). Max. 80A. · 1 Interruptor magnetotérmico para la línea de salida. Poder de corte mínimo 10kA. · 1 Contactor individual para la línea de salida con correspondencia a la potencia nominal. · 2 Interruptores diferenciales de clase A ultrainmunizados (30mA - 30A), junto a 2 transformadores toroidales permitiendo protección diferencial inteligente. · Bornas de sección adecuada a las lineas de salida y cableado del cuadro de acuerdo al cumplimiento del REBT. · Instalación de equipo de protección frente a sobretensiones. · Toma de corriente y de iluminación con protección magnetotérmica y diferencial. · Configuración de protección similar al alumbrado para el resto de lineas existentes en los cuadros actuales (semaforos, usos varios, …). · Costes indirectos como mínimo: · Pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería,...). · Certificados de calidad, esquemas de mando y unifilares del cuadro. · Obra civil asociada (Hormigón,...).
[9 empty] | 1.44.1 | 1 | 1722.05 | 1722.05
1.44.2 | Capítulo |  | Equipo de telegestión (gestor energético) CM-043 | [6 empty] | 1 | 715.79 | 715.79
FHTC001 | Partida | u | Instalacion de equipo de telegestión (gestor energético) | [6 empty] | 1 | 715.79 | 715.79
Instalación de un equipo de telegestión (gestor energético), en centro de mando de alumbrado. Se incluye como mínimo: - Terminal de telegestión, capaz de enviar los datos (3G, GSM / GPRS, fibra, …) a un servidor central, de protocolo abierto y comunicación con los elementos de la instalación facilitando registro de alarmas y de energía. - Analizador de redes trifásicas (medición de todos los parámetros eléctricos) con sus correspondientes transformadores de medida y elemento de protección. - Mano de obra de instalación de los equipos, programación y puesta en servicio. Alta en sistema de control y software de gestión asociado. - Costes indirectos: Pequeño material (Cable, bornas de conexión,etc...) y la parte proporcional de la instalación e implantación del software y puesta en marcha.
[9 empty] | 1.44.2 | 1 | 715.79 | 715.79
1.44.3 | Capítulo |  | Sustitución de luminarias actuales CM-043 | [6 empty] | 1 | 4211.88 | 4211.88
FHKH2V044(1 | Partida | u | Sustitución de luminaria por lum. LED vial de 44W | [6 empty] | 3 | 174.76 | 524.28
Sustitución de la luminaria actual por otra de tipo LED vial con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 44W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 5900lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >105lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2VD0156(1 | Partida | u | Sustitución de luminaria por lum. LED vial decorativa de 15,6W | [6 empty] | 20 | 184.38 | 3687.6
Sustitución de la luminaria actual por otra de tipo LED vial decorativa con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<5%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 15,6W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 2400lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >100lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
[9 empty] | 1.44.3 | 1 | 4211.88 | 4211.88
1.44.4 | Capítulo |  | Sistema de control y regulación CM-043 | [6 empty] | 1 | 975.43 | 975.43
FHTD001 | Partida | u | Instalación de los nodos de comunicación | [6 empty] | 23 | 42.41 | 975.43
Instalación de sistema de control para los puntos de luz. Se Incluye como mínimo: nodo de comunicación por punto de luz según necesidades del ayuntamiento. Concentrador de nodos en el supuesto sea necesario o parte proporcional del concentrador de nodos en el supuesto sea necesario y según necesidades del Ayuntamiento. Mano de obra y material necesario para el montaje de los nodos de comunicación en fabrica del fabricante y para el concentrador en el supuesto sea necesario (Incluye obra civil y material necesario para su puesta en servicio). Programación y puesta en servicio. Alta en sistema de control y software de gestión asociado, así como garantía de funcionamiento al menos durante 10 años.
[9 empty] | 1.44.4 | 1 | 975.43 | 975.43
1.44.5 | Capítulo |  | Legalización de las instalaciones CM-043 | [6 empty] | 1 | 95 | 95
[9 empty] | 1.44 | 1 | 7720.15 | 7720.15
1.45 | Capítulo | u | CM-044 | [6 empty] | 1 | 13595.76 | 13595.76
1.45.1 | Capítulo |  | Sustitución / Renovación del CM-044 | [6 empty] | 1 | 1300.99 | 1300.99
FHG1S001RTT02 | Partida | u | Renovación total y adecuación centro de mando actual (2 salidas) | [6 empty] | 1 | 1300.99 | 1300.99
Mano de obra y material para la renovación y adecuación del centro de mando actual trifásico con dos salidas. Mínimo a incluir: Mantener el Módulo de compañia, reparando aquellos desperfectos existentes. Cambio completo del Módulo de abonado: · Aparellaje eléctrico de primeras marcas, mínimo IP65. · IGA (Curva C). Max. 80A. · 2 Interruptores magnetotérmicos para cada línea de salida. Poder de corte mínimo 10kA. · 2 Contactores individuales para las líneas de salida con correspondencia a la potencia nominal. · 1 Central de relés diferenciales tipo tipo A ultrainmunizados (30mA - 30A), junto a 3 transformadores toroidales permitiendo protección diferencial inteligente. · Renovación total de la caja de aislamiento, placa de montaje y chasis. · Bornas de sección adecuada a las lineas de salida y cableado del cuadro de acuerdo al cumplimiento del REBT. · Instalación de equipo de protección frente a sobretensiones permanente y transitorias. · Toma de corriente y de iluminación con protección magnetotérmica y diferencial. · Configuración de protección similar al alumbrado para el resto de lineas en caso de existir en los cuadros actuales (semaforos, usos varios, …). · Costes indirectos como mínimo: · Pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería,...). · Certificados de calidad, esquemas de mando y unifilares del cuadro. · Obra civil asociada para repación de basamenta en caso de ser necesario.
[9 empty] | 1.45.1 | 1 | 1300.99 | 1300.99
1.45.2 | Capítulo |  | Equipo de telegestión (gestor energético) CM-001 | [6 empty] | 1 | 715.79 | 715.79
FHTC001 | Partida | u | Instalacion de equipo de telegestión (gestor energético) | [6 empty] | 1 | 715.79 | 715.79
Instalación de un equipo de telegestión (gestor energético), en centro de mando de alumbrado. Se incluye como mínimo: - Terminal de telegestión, capaz de enviar los datos (3G, GSM / GPRS, fibra, …) a un servidor central, de protocolo abierto y comunicación con los elementos de la instalación facilitando registro de alarmas y de energía. - Analizador de redes trifásicas (medición de todos los parámetros eléctricos) con sus correspondientes transformadores de medida y elemento de protección. - Mano de obra de instalación de los equipos, programación y puesta en servicio. Alta en sistema de control y software de gestión asociado. - Costes indirectos: Pequeño material (Cable, bornas de conexión,etc...) y la parte proporcional de la instalación e implantación del software y puesta en marcha.
[9 empty] | 1.45.2 | 1 | 715.79 | 715.79
1.45.3 | Capítulo |  | Sustitución de luminarias actuales CM-044 | [6 empty] | 1 | 9109.02 | 9109.02
FHKH2BV017(1 | Partida | u | Bloque LED para adaptación de luminaria artística de 17W | [6 empty] | 43 | 162.17 | 6973.31
Sustitución del bloque óptico actual por otro de tipo LED (retrofit) para alumbrado artístico con las siguientes caracteristicas: - Bloque de extrusión de aluminio o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 17W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 2120lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >100lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2V023 | Partida | u | Sustitución de luminaria por lum. LED vial de 23W | [6 empty] | 3 | 177.47 | 532.41
Sustitución de la luminaria actual por otra de tipo LED vial con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 23W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 2929lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >105lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2VR0178(1 | Partida | u | Sustitución de luminaria por lum. LED vial residencial de 17,8W | [6 empty] | 10 | 160.33 | 1603.3
Sustitución de la luminaria actual por otra de tipo LED vial residencial con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión o de material polimerico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK08. Cierre de vidrio plano transparente para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 17,8W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 2700lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >100lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
[9 empty] | 1.45.3 | 1 | 9109.02 | 9109.02
1.45.4 | Capítulo |  | Sistema de control y regulación CM-044 | [6 empty] | 1 | 2374.96 | 2374.96
FHTD001 | Partida | u | Instalación de los nodos de comunicación | [6 empty] | 56 | 42.41 | 2374.96
Instalación de sistema de control para los puntos de luz. Se Incluye como mínimo: nodo de comunicación por punto de luz según necesidades del ayuntamiento. Concentrador de nodos en el supuesto sea necesario o parte proporcional del concentrador de nodos en el supuesto sea necesario y según necesidades del Ayuntamiento. Mano de obra y material necesario para el montaje de los nodos de comunicación en fabrica del fabricante y para el concentrador en el supuesto sea necesario (Incluye obra civil y material necesario para su puesta en servicio). Programación y puesta en servicio. Alta en sistema de control y software de gestión asociado, así como garantía de funcionamiento al menos durante 10 años.
[9 empty] | 1.45.4 | 1 | 2374.96 | 2374.96
1.45.5 | Capítulo |  | Legalización de las instalaciones CM-044 | [6 empty] | 1 | 95 | 95
[9 empty] | 1.45 | 1 | 13595.76 | 13595.76
1.46 | Capítulo | u | CM-045 | [6 empty] | 1 | 8336.46 | 8336.46
1.46.1 | Capítulo |  | Sustitución / Renovación del CM-045 | [6 empty] | 1 | 1078.36 | 1078.36
FHG1S001RTT01 | Partida | u | Renovación total y adecuación centro de mando actual (1 salida) | [6 empty] | 1 | 1078.36 | 1078.36
Mano de obra y material para la renovación y adecuación del centro de mando actual trifásico con una salida. Mínimo a incluir: Mantener el Módulo de compañia, reparando aquellos desperfectos existentes. Cambio completo del Módulo de abonado: · Aparellaje eléctrico de primeras marcas, mínimo IP65. · IGA (Curva C). Max. 80A. · 1 Interruptor magnetotérmico para la línea de salida. Poder de corte mínimo 10kA. · 1 Contactor individual para las líneas de salida con correspondencia a la potencia nominal. · 2 Interruptores diferenciales tipo A ultrainmunizados (30mA - 30A), junto a 2 transformadores toroidales permitiendo protección diferencial inteligente. · Renovación total de la caja de aislamiento, placa de montaje y chasis. · Bornas de sección adecuada a las lineas de salida y cableado del cuadro de acuerdo al cumplimiento del REBT. · Instalación de equipo de protección frente a sobretensiones permanente y transitorias. · Toma de corriente y de iluminación con protección magnetotérmica y diferencial. · Configuración de protección similar al alumbrado para el resto de lineas en caso de existir en los cuadros actuales (semaforos, usos varios, …). · Costes indirectos como mínimo: · Pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería,...). · Certificados de calidad, esquemas de mando y unifilares del cuadro. · Obra civil asociada para repación de basamenta en caso de ser necesario.
[9 empty] | 1.46.1 | 1 | 1078.36 | 1078.36
1.46.2 | Capítulo |  | Equipo de telegestión (gestor energético) CM-045 | [6 empty] | 1 | 715.79 | 715.79
FHTC001 | Partida | u | Instalacion de equipo de telegestión (gestor energético) | [6 empty] | 1 | 715.79 | 715.79
Instalación de un equipo de telegestión (gestor energético), en centro de mando de alumbrado. Se incluye como mínimo: - Terminal de telegestión, capaz de enviar los datos (3G, GSM / GPRS, fibra, …) a un servidor central, de protocolo abierto y comunicación con los elementos de la instalación facilitando registro de alarmas y de energía. - Analizador de redes trifásicas (medición de todos los parámetros eléctricos) con sus correspondientes transformadores de medida y elemento de protección. - Mano de obra de instalación de los equipos, programación y puesta en servicio. Alta en sistema de control y software de gestión asociado. - Costes indirectos: Pequeño material (Cable, bornas de conexión,etc...) y la parte proporcional de la instalación e implantación del software y puesta en marcha.
[9 empty] | 1.46.2 | 1 | 715.79 | 715.79
1.46.3 | Capítulo |  | Sustitución de luminarias actuales CM-045 | [6 empty] | 1 | 5132.6 | 5132.6
FHKH2VR0156 | Partida | u | Sustitución de luminaria por lum. LED vial residencial de 15,6W | [6 empty] | 2 | 163.04 | 326.08
Sustitución de la luminaria actual por otra de tipo LED vial residencial con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión o de material polimerico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK08. Cierre de vidrio plano transparente para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 15,6W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 2400lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >100lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2VR0178 | Partida | u | Sustitución de luminaria por lum. LED vial residencial de 17,8W | [6 empty] | 6 | 163.04 | 978.24
Sustitución de la luminaria actual por otra de tipo LED vial residencial con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión o de material polimerico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK08. Cierre de vidrio plano transparente para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 17,8W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 2700lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >100lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2VR020 | Partida | u | Sustitución de luminaria por lum. LED vial residencial de 20W | [6 empty] | 13 | 163.04 | 2119.52
Sustitución de la luminaria actual por otra de tipo LED vial residencial con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión o de material polimerico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK08. Cierre de vidrio plano transparente para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 20W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 3000lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >100lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2VR025 | Partida | u | Sustitución de luminaria por lum. LED vial residencial de 25W | [6 empty] | 4 | 163.04 | 652.16
Sustitución de la luminaria actual por otra de tipo LED vial residencial con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión o de material polimerico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK08. Cierre de vidrio plano transparente para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 25W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 4000lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >100lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2VR033 | Partida | u | Sustitución de luminaria por lum. LED vial residencial de 33W | [6 empty] | 6 | 176.1 | 1056.6
Sustitución de la luminaria actual por otra de tipo LED vial residencial con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión o de material polimerico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK08. Cierre de vidrio plano transparente para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 33W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 5600lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >100lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
[9 empty] | 1.46.3 | 1 | 5132.6 | 5132.6
1.46.4 | Capítulo |  | Sistema de control y regulación CM-045 | [6 empty] | 1 | 1314.71 | 1314.71
FHTD001 | Partida | u | Instalación de los nodos de comunicación | [6 empty] | 31 | 42.41 | 1314.71
Instalación de sistema de control para los puntos de luz. Se Incluye como mínimo: nodo de comunicación por punto de luz según necesidades del ayuntamiento. Concentrador de nodos en el supuesto sea necesario o parte proporcional del concentrador de nodos en el supuesto sea necesario y según necesidades del Ayuntamiento. Mano de obra y material necesario para el montaje de los nodos de comunicación en fabrica del fabricante y para el concentrador en el supuesto sea necesario (Incluye obra civil y material necesario para su puesta en servicio). Programación y puesta en servicio. Alta en sistema de control y software de gestión asociado, así como garantía de funcionamiento al menos durante 10 años.
[9 empty] | 1.46.4 | 1 | 1314.71 | 1314.71
1.46.5 | Capítulo |  | Legalización de las instalaciones CM-045 | [6 empty] | 1 | 95 | 95
[9 empty] | 1.46 | 1 | 8336.46 | 8336.46
1.47 | Capítulo | u | CM-046 | [6 empty] | 1 | 29002.82 | 29002.82
1.47.1 | Capítulo |  | Sustitución / Renovación del CM-046 | [6 empty] | 1 | 3060.88 | 3060.88
FHG1S001CTN03 | Partida | u | Sustitución centro de mando actual (3 salidas). Nueva ubicación | [6 empty] | 1 | 3060.88 | 3060.88
Sustitución de cuadro de mando actual trifásico por uno nuevo de material aislante de 3 salidas en nueva ubicación. Centro de mando con doble módulo (acometida y abonado), con grado minimo de protección IP65, IK10. Mínimo a incluir: · Desmontaje de cuadro existente y adecuación de la zona de desmontaje del cuadro. · Creación del basamento para el nuevo cuadro. · Fijación del nuevo cuadro. · Conexionado y puesta en servicio del nuevo cuadro. · Envolvente de poliéster o PVC reforzado con fibra de vidrio. Puerta con cerradura, llaves estándar y soporte para bloqueo por candado. Base con elementos de fijación a basamenta. La envolvente permitirá incoporar futuras salidas para alumbrado o bien para otros usos. Módulo de acometida. Según normas compañía suministradora (CGP y caja de medida). Módulo de abonado: · Aparellaje eléctrico de primeras marcas, mínimo IP65. · IGA (Curva C). Max. 80A. · 3 Interruptores magnetotérmicos para las líneas de salida. Poder de corte mínimo 10kA. · 3 Contactores individuales para las líneas de salida con correspondencia a la potencia nominal. · 1 Central de relés diferenciales de clase A ultrainmunizados (30mA - 30A), junto a 4 transformadores toroidales permitiendo protección diferencial inteligente. · Bornas de sección adecuada a las lineas de salida y cableado del cuadro de acuerdo al cumplimiento del REBT. · Instalación de equipo de protección frente a sobretensiones. · Toma de corriente y de iluminación con protección magnetotérmica y diferencial. · Configuración de protección similar al alumbrado para el resto de lineas existentes en los cuadros actuales (semaforos, usos varios, …). · Costes indirectos como mínimo: · Pequeño material (cable, bornas de conexión, tornillería,...). · Certificados de calidad, esquemas de mando y unifilares del cuadro. · Obra civil asociada (Hormigón,...).
[9 empty] | 1.47.1 | 1 | 3060.88 | 3060.88
1.47.2 | Capítulo |  | Equipo de telegestión (gestor energético) CM-046 | [6 empty] | 1 | 715.79 | 715.79
FHTC001 | Partida | u | Instalacion de equipo de telegestión (gestor energético) | [6 empty] | 1 | 715.79 | 715.79
Instalación de un equipo de telegestión (gestor energético), en centro de mando de alumbrado. Se incluye como mínimo: - Terminal de telegestión, capaz de enviar los datos (3G, GSM / GPRS, fibra, …) a un servidor central, de protocolo abierto y comunicación con los elementos de la instalación facilitando registro de alarmas y de energía. - Analizador de redes trifásicas (medición de todos los parámetros eléctricos) con sus correspondientes transformadores de medida y elemento de protección. - Mano de obra de instalación de los equipos, programación y puesta en servicio. Alta en sistema de control y software de gestión asociado. - Costes indirectos: Pequeño material (Cable, bornas de conexión,etc...) y la parte proporcional de la instalación e implantación del software y puesta en marcha.
[9 empty] | 1.47.2 | 1 | 715.79 | 715.79
1.47.3 | Capítulo |  | Sustitución de luminarias actuales CM-046 | [6 empty] | 1 | 20381.23 | 20381.23
FHKH2BV017 | Partida | u | Bloque LED para adaptación de luminaria artística de 17W | [6 empty] | 6 | 164.88 | 989.28
Sustitución del bloque óptico actual por otro de tipo LED (retrofit) para alumbrado artístico con las siguientes caracteristicas: - Bloque de extrusión de aluminio o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 17W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 2120lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >100lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2BV030(1 | Partida | u | Bloque LED para adaptación de luminaria artística de 30W | [6 empty] | 3 | 162.17 | 486.51
Sustitución del bloque óptico actual por otro de tipo LED (retrofit) para alumbrado artístico con las siguientes caracteristicas: - Bloque de extrusión de aluminio o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 30W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 3530lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >100lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2BV035(1 | Partida | u | Bloque LED para adaptación de luminaria artística de 35W | [6 empty] | 5 | 162.17 | 810.85
Sustitución del bloque óptico actual por otro de tipo LED (retrofit) para alumbrado artístico con las siguientes caracteristicas: - Bloque de extrusión de aluminio o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 35W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 3940lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >100lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2BV040(1 | Partida | u | Bloque LED para adaptación de luminaria artística de 40W | [6 empty] | 3 | 188.76 | 566.28
Sustitución del bloque óptico actual por otro de tipo LED (retrofit) para alumbrado artístico con las siguientes caracteristicas: - Bloque de extrusión de aluminio o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 40W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 4800lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >100lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2BV045 | Partida | u | Bloque LED para adaptación de luminaria artística de 45W | [6 empty] | 1 | 191.47 | 191.47
Sustitución del bloque óptico actual por otro de tipo LED (retrofit) para alumbrado artístico con las siguientes caracteristicas: - Bloque de extrusión de aluminio o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 45W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 5420lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >100lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2BV045(1 | Partida | u | Bloque LED para adaptación de luminaria artística de 45W | [6 empty] | 1 | 188.76 | 188.76
Sustitución del bloque óptico actual por otro de tipo LED (retrofit) para alumbrado artístico con las siguientes caracteristicas: - Bloque de extrusión de aluminio o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 45W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 5420lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >100lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2BV054(1 | Partida | u | Bloque LED para adaptación de luminaria artística de 54W | [6 empty] | 9 | 188.76 | 1698.84
Sustitución del bloque óptico actual por otro de tipo LED (retrofit) para alumbrado artístico con las siguientes caracteristicas: - Bloque de extrusión de aluminio o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 54W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 6480lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >100lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2BV075(1 | Partida | u | Bloque LED para adaptación de luminaria artística de 75W | [6 empty] | 14 | 201.85 | 2825.9
Sustitución del bloque óptico actual por otro de tipo LED (retrofit) para alumbrado artístico con las siguientes caracteristicas: - Bloque de extrusión de aluminio o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 75W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 9870lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >100lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2BV085(1 | Partida | u | Bloque LED para adaptación de luminaria artística de 85W | [6 empty] | 3 | 201.85 | 605.55
Sustitución del bloque óptico actual por otro de tipo LED (retrofit) para alumbrado artístico con las siguientes caracteristicas: - Bloque de extrusión de aluminio o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 85W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 10710lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >100lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2BV096(1 | Partida | u | Bloque LED para adaptación de luminaria artística de 96W | [6 empty] | 6 | 201.85 | 1211.1
Sustitución del bloque óptico actual por otro de tipo LED (retrofit) para alumbrado artístico con las siguientes caracteristicas: - Bloque de extrusión de aluminio o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 96W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 12700lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >100lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2P063 | Partida | u | Sustitución de proyector por proy. LED vial de 63W | [6 empty] | 1 | 183.66 | 183.66
Sustitución del proyector actual por otro de tipo LED compacto para alumbrado vial con las siguientes características: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión, fundición o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK08. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 63W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 8000lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >100lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2P095 | Partida | u | Sustitución de proyector por proy. LED vial de 95W | [6 empty] | 4 | 183.66 | 734.64
Sustitución del proyector actual por otro de tipo LED compacto para alumbrado vial con las siguientes características: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión, fundición o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK08. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 95W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 12000lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >100lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2V0172 | Partida | u | Sustitución de luminaria por lum. LED vial de 17,2W | [6 empty] | 4 | 159.43 | 637.72
Sustitución de la luminaria actual por otra de tipo LED vial con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 17,2W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 2700lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >105lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2V019 | Partida | u | Sustitución de luminaria por lum. LED vial de 19W | [6 empty] | 13 | 177.47 | 2307.11
Sustitución de la luminaria actual por otra de tipo LED vial con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 19W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 2520lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >105lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2V019(1 | Partida | u | Sustitución de luminaria por lum. LED vial de 19W | [6 empty] | 2 | 174.76 | 349.52
Sustitución de la luminaria actual por otra de tipo LED vial con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 19W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 2520lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >105lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2V023 | Partida | u | Sustitución de luminaria por lum. LED vial de 23W | [6 empty] | 5 | 177.47 | 887.35
Sustitución de la luminaria actual por otra de tipo LED vial con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 23W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 2929lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >105lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2V027 | Partida | u | Sustitución de luminaria por lum. LED vial de 27W | [6 empty] | 4 | 177.47 | 709.88
Sustitución de la luminaria actual por otra de tipo LED vial con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 27W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 3415lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >105lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2V030 | Partida | u | Sustitución de luminaria por lum. LED vial de 30W | [6 empty] | 9 | 177.47 | 1597.23
Sustitución de la luminaria actual por otra de tipo LED vial con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 30W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 4146lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >105lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2V030(1 | Partida | u | Sustitución de luminaria por lum. LED vial de 30W | [6 empty] | 1 | 174.76 | 174.76
Sustitución de la luminaria actual por otra de tipo LED vial con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 30W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 4146lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >105lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2V032 | Partida | u | Sustitución de luminaria por lum. LED vial de 32W | [6 empty] | 3 | 177.47 | 532.41
Sustitución de la luminaria actual por otra de tipo LED vial con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 32W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 5000lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >105lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2V032(1 | Partida | u | Sustitución de luminaria por lum. LED vial de 32W | [6 empty] | 1 | 174.76 | 174.76
Sustitución de la luminaria actual por otra de tipo LED vial con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 32W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 5000lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >105lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2V037 | Partida | u | Sustitución de luminaria por lum. LED vial de 37W | [6 empty] | 9 | 177.47 | 1597.23
Sustitución de la luminaria actual por otra de tipo LED vial con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 37W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 5053lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >105lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2V044 | Partida | u | Sustitución de luminaria por lum. LED vial de 44W | [6 empty] | 3 | 177.47 | 532.41
Sustitución de la luminaria actual por otra de tipo LED vial con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 44W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 5900lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >105lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2V044(1 | Partida | u | Sustitución de luminaria por lum. LED vial de 44W | [6 empty] | 1 | 174.76 | 174.76
Sustitución de la luminaria actual por otra de tipo LED vial con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 44W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 5900lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >105lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
FHKH2V052(1 | Partida | u | Sustitución de luminaria por lum. LED vial de 52W | [6 empty] | 1 | 213.25 | 213.25
Sustitución de la luminaria actual por otra de tipo LED vial con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión o de material polimérico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente o policarbonato de alta resistencia al impacto para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Pieza de fijación necesaria para entrada lateral o a poste segun las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 52W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 9000lm, con una temperatura de color 4000K (Blanco neutro), Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >105lm/W y vida útil >=100.000h. Modulos de tecnología LED reemplazables. La matriz LEDs debe proporcionar al menos un 80% de los lúmenes iniciales, al cabo de 100.000 horas de funcionamiento desde el momento de la instalación. La justificación de la depreciación vendrá dada por L80, debiendo ser acreditada y certificada mediante un certificado emitido por un laboratorio externo e independiente y oficial (ENAC o similar). - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/5kA) y contra la humedad y vibraciones. - Coste indirectos: pequeño material, % de cable entre conexión punto de luz y caja de fusibles según necesidades de la propiedad, sustitución caja de fusibles y fusibles según necesidades de la propiedad; Parte proporcional de limpieza y pintura de columnas y báculos.
[9 empty] | 1.47.3 | 1 | 20381.23 | 20381.23
1.47.4 | Capítulo |  | Sistema de control y regulación CM-046 | [6 empty] | 1 | 4749.92 | 4749.92
FHTD001 | Partida | u | Instalación de los nodos de comunicación | [6 empty] | 112 | 42.41 | 4749.92
Instalación de sistema de control para los puntos de luz. Se Incluye como mínimo: nodo de comunicación por punto de luz según necesidades del ayuntamiento. Concentrador de nodos en el supuesto sea necesario o parte proporcional del concentrador de nodos en el supuesto sea necesario y según necesidades del Ayuntamiento. Mano de obra y material necesario para el montaje de los nodos de comunicación en fabrica del fabricante y para el concentrador en el supuesto sea necesario (Incluye obra civil y material necesario para su puesta en servicio). Programación y puesta en servicio. Alta en sistema de control y software de gestión asociado, así como garantía de funcionamiento al menos durante 10 años.
[9 empty] | 1.47.4 | 1 | 4749.92 | 4749.92
1.47.5 | Capítulo |  | Legalización de las instalaciones CM-046 | [6 empty] | 1 | 95 | 95
[9 empty] | 1.47 | 1 | 29002.82 | 29002.82
1.48 | Capítulo | u | Otras partidas | [6 empty] | 1 | 462.35 | 462.35
1.48.1 | Capítulo | u | Partida alzada de imprevistos a justificar | [6 empty] | 1 | 462.35 | 462.35
E01 | Partida |  | Partida alzada de imprevistos a justificar | [6 empty] | 1 | 462.35 | 462.35
[9 empty] | 1.48.1 | 1 | 462.35 | 462.35
[9 empty] | 1.48 | 1 | 462.35 | 462.35
[9 empty] | 1 | 1 | 343024.71 | 343024.71
2 | Capítulo | u | GESTIÓN DE RESIDUOS | [6 empty] | 1 | 806.23 | 806.23
2.1 | Capítulo | u | Gestión de residuos eléctricos (luminarias) | [6 empty] | 1 | 506.59 | 506.59
XLM205 | Partida | m3 | Carga y transporte de las luminarias | [6 empty] | 32.05 | 10.57 | 338.77
Precio por 1 m3 hasta 300km
QUER205 | Partida | t | Canon de recepción y tratamiento de lámparas | [6 empty] | 12.84 | 13.07 | 167.82
[9 empty] | 2.1 | 1 | 506.59 | 506.59
2.2 | Capítulo | u | Gestión de residuos eléctricos (cuadros de mando y aparamenta) | [6 empty] | 1 | 193.96 | 193.96
XLM206 | Partida | kg | Carga y transporte de los cuadros y aparamenta | [6 empty] | 410 | 0.46 | 188.6
Precio por 1 m3 hasta 300km
QUER206 | Partida | t | Canon de recepción y tratamiento de material eléctrico | [6 empty] | 0.41 | 13.07 | 5.36
[9 empty] | 2.2 | 1 | 193.96 | 193.96
2.3 | Capítulo | u | Gestión de residuos (Hormigón) | [6 empty] | 1 | 105.68 | 105.68
I2RA61H0 | Partida | m³ | Deposición en centro de reciclaje de residuos de hormigón | [6 empty] | 2.3 | 10.88 | 25.02
Deposición controlada en centro de reciclaje de residuos de hormigón inertes con una densidad 1,45 t/m3, procedentes de construcción o demolición, con código 170101 según la Lista Europea de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
I2R641E0 | Partida | m3 | Carga con medios manuales y transporte de residuos inertes | [6 empty] | 2.3 | 35.07 | 80.66
Carga con medios manuales y transporte de residus inertes o no peligrosos (no especiales) a instalación autorizada de gestión de residuos, con contenedor de 5 m3 de capacidad
[9 empty] | 2.3 | 1 | 105.68 | 105.68
[9 empty] | 2 | 1 | 806.23 | 806.23
3 | Capítulo | u | SEGURIDAD Y SALUD | [6 empty] | 1 | 1516.82 | 1516.82
3.1 | Capítulo | u | Sistemas de protección individual | [6 empty] | 1 | 1217.41 | 1217.41
H1411111 | Partida | u | Casco de seguridad para uso normal | [6 empty] | 2 | 7.85 | 15.7
Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso máximo de 400 g, homologado según UNE-EN 812
H1421110 | Partida | u | Gafas de seguridad antiimpactos estándar | [6 empty] | 2 | 8.05 | 16.1
Gafas de seguridad anti impactos estándar, con montura universal, con visor transparente y tratamiento contra el empañamiento, homologadas según UNE-EN 167 y UNE-EN 168
H142BA00 | Partida | u | Pantalla facial | [6 empty] | 2 | 10.34 | 20.68
Pantalla facial para proteger contra la proyección de partículas y al cebamiento de arcos eléctricos, de policarbonato transparente, para acoplar al casco con arnés dieléctrico
H1431101 | Partida | u | Protector auditivo de tapón de espuma | [6 empty] | 10 | 0.27 | 2.7
Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN 352-2 y UNE-EN 458
H1459630 | Partida | u | Par de guantes para soldador | [6 empty] | 1 | 10.27 | 10.27
Par de guantes para soldador, con palma de piel, forro interior de algodón, y manga larga de serraje forrada de dril fuerte, homologados según UNE-EN 407 y UNE-EN 420
H145C002 | Partida | u | Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes | [6 empty] | 2 | 9.66 | 19.32
Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción nivel 3, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420
H1463253 | Partida | u | Par de botas dieléctricas | [6 empty] | 2 | 82.25 | 164.5
Par de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada suela antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, lengüeta de fuelle, de desprendimiento rápido, sin herraje metálico, con puntera reforzada, homologadas según DIN 4843
H147D405 | Partida | u | Sistema anticaída | [6 empty] | 1 | 736.48 | 736.48
Sistema anti caída compuesto por un arnés anti caída con tirantes, bandas secundarias, bandas subglúteas, bandas de muslo, apoyo dorsal para sujeción, elementos de ajuste, elemento dorsal de enganche de arnés anti caída y hebilla, incorporado a un subsistema anti caída de tipo deslizante sobre línea de anclaje flexible de longitud 10 m, homologado según UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 y UNE-EN 353-2
H147K602 | Partida | u | Sistema de sujeción | [6 empty] | 1 | 40.42 | 40.42
Sistema de sujeción en posición de trabajo y prevención de pérdida de equilibrio, compuesto de una banda de cintura, hebilla, apoyo dorsal, elementos de enganche, conector, elemento de amarre del sistema de ajuste de longitud, homologado según UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354, UNE EN 364
H147N000 | Partida | u | Faja de protección dorsolumbar | [6 empty] | 2 | 28.41 | 56.82
H1482422 | Partida | u | Camisa de trabajo | [6 empty] | 2 | 8.2 | 16.4
Camisa de trabajo para montajes y/o trabajos mecánicos, soldadores y/o trabajadores de tubos, de poliéster y algodón (65%-35%), color azulado con bolsillos interiores, trama 240, homologada según UNE-EN 340
H1483443 | Partida | u | Pantalones de trabajo | [6 empty] | 2 | 9.6 | 19.2
Pantalones de trabajo para montajes y/o trabajos mecánicos, de poliéster y algodón (65%-35%), color azul vergara, trama 240, con bolsillos interiores, homologados según UNE-EN 340
H1485800 | Partida | u | Chaleco reflectante | [6 empty] | 2 | 22.88 | 45.76
Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y en la espalda, homologada según UNE-EN 471
H1486241 | Partida | u | Parka tipo ingeniero | [6 empty] | 1 | 38.16 | 38.16
Parka tipo ingeniero, de poliéster acolchado con material aislante, bolsillos exteriores
H1487460 | Partida | u | Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones | [6 empty] | 2 | 7.45 | 14.9
Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para obras públicas, de PVC soldado de, 4 mm de espesor, de color vivo, homologado según UNE-EN 340
[9 empty] | 3.1 | 1 | 1217.41 | 1217.41
3.2 | Capítulo | u | Sistemas de protección colectiva | [6 empty] | 1 | 299.41 | 299.41
HBBAA005 | Partida | u | Señal de prohibición | [6 empty] | 1 | 41.15 | 41.15
Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre fondo blanco, de forma circular con bordes y banda transversal descendente de izquierda a derecha a 45°, en color rojo, diámetro 29 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y con el desmontage incluido
HBBAB115 | Partida | u | Señal de obligación | [6 empty] | 1 | 39.78 | 39.78
Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre fondo azul, de forma circular con bordes en color blanco, diámetro 29 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y con el desmontaje incluido
HBBAF004 | Partida | u | Señal de advertencia | [6 empty] | 1 | 51.6 | 51.6
Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fondo amarillo, de forma triangular con el canto negro, lado mayor 41 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m de distancia, fijada y con el desmontaje incluido
HBBJ0002 | Partida | u | Semáforo de policarbonato | [6 empty] | 1 | 166.88 | 166.88
Semáforo de policarbonato, con sistema óptico de diámetro 210 mm con una cara y un foco, óptica normal y lente de color ámbar normal de vehículos 11/200, instalado y con el desmontaje incluido.
[9 empty] | 3.2 | 1 | 299.41 | 299.41
[9 empty] | 3 | 1 | 1516.82 | 1516.82
4 | Capítulo | u | TRABAJOS TÉCNICOS | [6 empty] | 1 | 6277.89 | 6277.89
4.1 | Capítulo |  | Proyecto, pliegos y Asesoramiento | [6 empty] | 1 | 6277.89 | 6277.89
RPPAP001U | Partida |  | Redacción de proyecto, pliegos y asesoramiento en licitación | [6 empty] | 1 | 6277.89 | 6277.89
En este capítulo se incluyen los siguientes trabajos: DESARROLLO Y REDACCIÓN DEL PROYECTO ENERGÉTICO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR DEL AYUNTAMIENTO - Diseño del Plan Director de Alumbrado Exterior. - Simulación de los viales del municipio (definición de viales tipo). - Definición de todas las propuestas de mejora de las instalaciones. - Análisis energético, económico de las mejoras propuestas. - Presupuesto detallado de las mejoras propuestas. REDACCIÓN DE LOS PLIEGOS DEL CONCURSO ASESORAMIENTO DURANTE EL PROCESO DE LICITACIÓN
[9 empty] | 4.1 | 1 | 6277.89 | 6277.89
[9 empty] | 4 | 1 | 6277.89 | 6277.89
[9 empty] | AYTO_TORO | 1 | 351625.65 | 351625.65